PAGE  
Схема теплоснабжения МО «Город Волхов» Волховского муниципального района Ленинградской области

	[image: image1.png]




	[image: image2.png]



	Утверждено

постановлением

Правительства Ленинградской области
от «___» _____________ 2026

№ ____________



ПРОЕКТ
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(актуализированная редакция на 2027 год)

г. Волхов
 2026
Содержание

 Стр.

Введение________________________________________________________________ 8
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

 Поселения_______________________________________________________________ 9-15
	а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

	б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этап

	в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

	г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению


Раздел2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей_________________________ 15-21
	а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

	б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

	б)* переход на отопление жилых помещений в существующих и подключенных к системам централизованного теплоснабжения многоквартирных домах

	в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

	г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

	д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.


Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя____________ 22-26
	а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

	б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.


Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем
теплоснабжения поселения_________________________________________________ 26-29
	а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения 

	б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

	в) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения 


Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии___________30-39
	а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

	б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

	в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

	г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

	д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

	е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

	ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

	з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

	и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

	к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.


Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции

 и (или) модернизации тепловых сетей______________________________________ 39-42
	а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

	б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения

	в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

	г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

	д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей


Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения_________________ 42-43
	а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

	б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.


Раздел 8. Перспективные топливные балансы______________________________ 44-46 

	а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

	б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

	в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

	г) преобладающий в поселении, вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в поселении

	д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения 


Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение и (или) модернизацию ____________________________________ 47-61
	а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

	б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций 

	в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

	г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

	д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

	е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период 


Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 

Организации____________________________________________________________  62-63
	а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

	б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

	в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей

	г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

	д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения


Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии _____________________________________________________________   64
Раздел 12.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям содержит перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»__________________________________________________  64
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения_____________________________________________  65-69
	а) описание решений (на основе утвержденной региональной программы газификации жилищно коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

	б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

	в) предложения по разработке региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

	г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

	д) обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

	е) описание решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

	


Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения___________  69-70
Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия_________________________________  71
Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности

 теплоснабжения поселения_______________________________________________  71-75
	а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, (далее - объекты теплоснабжения)

	б) описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

	в) описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

	г) оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

	д) предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

	е) предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства.


Приложения:

1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1.     Карта функциональных зон

2. ПРИЛОЖЕНИЕ №2.     Перспективные тепловые сети на карте города Волхов
3. ПРИЛОЖЕНИЕ №3.  Материалы по обоснованию Схемы теплоснабжения МО Город Волхов 

Введение

Схема теплоснабжения МО Город Волхов разработана в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения порядку их разработки и утверждения (Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154). 

При разработке Схемы теплоснабжения использовались:
 - Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О теплоснабжении»;

 -Требования к схемам теплоснабжения порядку их разработки и утверждения, утвержденные Постановлением Правительством РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 ( в ред. от 18.03.2025г.);
-Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, №204 от 06.05.2011г.,
-Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго России от 05.03. 2019 г. N 212 (ред. от 11.09.2024г.)
-Инвестиционная программа акционерного общества «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» в сфере теплоснабжения муниципального образования «Город Волхов» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы;
-Генеральный план Муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22.07.2020г. №516 
Целью разработки Схемы теплоснабжения МО Город Волхов является удовлетворение спроса на тепловую энергию, теплоноситель; обеспечение надежного теплоснабжения города Волхова наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду; экономическое стимулирование развития и внедрения энергосберегающих технологий на объектах теплоснабжения и теплопотребления.
Разработчиком Схемы теплоснабжения МО Город Волхов является открытое акционерное общество «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» (АО «ЛОТЭК), которое является единой теплоснабжающей организацией на территории МО Город Волхов. Основным видом деятельности АО «ЛОТЭК» является производство и транспортировка тепловой энергии. Поставка тепловой энергии осуществляется для нужд отопления и горячего водоснабжения группам потребителей: населению, бюджетным объектам социального и общественного назначения, прочим потребителям.
Сроки реализации Схемы теплоснабжения

В связи с изменениями, внесенными в генеральный план города Волхов Постановлением Правительства Ленинградской области №516 от 22.07.2020г., продляющим действие генерального плана до 2040 года, в настоящей Схеме теплоснабжения приняты следующие сроки развития:

- 2026 г. – базовый период;
- 2030 г.– первая очередь;
- 2040 г. – расчетный срок.
Раздел 1.
Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения 

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)


Таблица №1.1.
Прирост строительных фондов в городе Волхов по данным генерального плана
(из раздела 6. Технико-экономические показатели. Изменения в генеральный план муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области. Материалы по обоснованию в текстовой форме)

	№
	Показатели
	Единица
измерения
	Современное состояние

	Расчетный срок



	1
	2
	3
	4
	5

	3*
	Жилищный фонд
	
	
	

	3.1
	Жилищный фонд – всего 
	тыс.кв.м
	1003,1
	1850,0

	
	в том числе
	
	
	

	3.1.1
	- многоквартирная жилая застройка
	тыс.кв.м
	928,6
	1355,6

	3.1.2
	- индивидуальная застройка с участками
	тыс.кв.м
	74,5
	494,4

	3.2
	Ветхий и аварийный жилищный фонд
	тыс.кв.м
	21,0
	-

	3.3
	Убыль жилищного фонда
	тыс.кв.м
	-
	21,0

	3.4
	Новое жилищное строительство – всего
	тыс.кв.м
	-
	767,9

	
	в том числе
	
	
	

	3.4.1
	- многоэтажные жилые дома 9-12 этажей
	тыс.кв.м
	-
	4,5

	3.4.2
	- среднеэтажные жилые дома 5-8 этажей
	тыс.кв.м
	-
	123,1

	3.4.3
	- малоэтажные жилые дома до 4 этажей
	тыс.кв.м
	-
	220,4

	3.4.4
	- индивидуальные жилые дома с участками
	тыс.кв.м
	-
	419,9

	3.5
	Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда
	кв м/чел.
	22,3
	37,0

	4
	Муниципальные объекты обслуживания населения
	
	
	

	4.1
	Дошкольные образовательные организации
	мест
	2330
	3325

	4.2
	Общеобразовательные организации
	мест
	4816
	не менее 6000

	4.3
	Спортивные залы
	кв.м
Площадипола
	7100
	14200

	4.4
	Плоскостные сооружения
	тыс.кв.м
	35,0
	89,8

	4.5
	Бассейны
	кв.м

зеркала воды
	500
	2500

	4.6
	Дома культуры
	объект
	2
	3

	4.7
	Библиотеки
	объект
	4
	5

	4.9
	Предприятия розничной торговли
	кв.м
торговой площади
	97,6
	107,6

	4.11
	Предприятия общественного питания
	мест
	1681
	2001

	4.12
	Банно-оздоровительные комплексы
	помывочных мест
	93
	253


Примечание:
*Нумерация сохранена по первоисточнику.

Таблица 1.2.

Площадки нового жилищного строительства

(из таблицы 4.3.6. Материалов по обоснованию изменений в генеральный план)

	№
	Условный номер площадки

на схеме
	Тип застройки
	Местоположение
	Площадь, га
	Площадь жилищного строительства, 
тыс. кв. м
	Зона действия источника тепловой энергии

	1
	№ 22
	Многоэтажные жилые дома
	Мкр. Волхов-2,
ул. Ярвенпяя
	0,5
	3,2
	ТЭЦ ПСХ

	2
	№ 8
	Многоэтажные жилые дома
	Мкр. Волхов-1,
ул. Красноармейская
	0,3
	1,3
	ЦГК

	3
	№ 6
	Среднеэтажные жилые дома
	Мкр. Волхов-1,
ул. Юрия Гагарина
	0,7
	4,3
	ЦГК

	4
	№ 23
	Среднеэтажные жилые дома
	Мкр. Волхов-2,
ул. Транспортная
	23,8
	118,9
	ТЭЦ ПСХ

	5
	№ 1
	Малоэтажные жилые дома
	Мкр. Лисички
	12,2
	73,4
	Индивидуальное теплоснабжение

	6
	№ 2
	Малоэтажные жилые дома
	Мкр. Лисички
	15,9
	89,6
	Индивидуальное теплоснабжение

	7
	№ 7
	Малоэтажные жилые дома
	Мкр. Волхов-1,
ул. Работниц
	2,3
	13,9
	ЦГК

	8
	№ 10
	Малоэтажные жилые дома
	Мкр. Волхов-1,
ул. Державина
	2,3
	13,7
	ЦГК

	9
	№ 11
	Малоэтажные жилые дома
	Мкр. Волхов-1,
ул. Пролетарская
	6,0
	29,9
	ЦГК

	10
	№ 3
	Индивидуальные жилые дома
	Мкр. Лисички
	75,4
	75,4
	Индивидуальное теплоснабжение

	11
	№ 4
	Индивидуальные жилые дома
	Мкр. Волхов-1,
к югу от ул. Некрасова
	12,1
	14,5
	Индивидуальное теплоснабжение

	12
	№ 5
	Индивидуальные жилые дома
	Мкр. Волхов-1,
ул. Новостроевская
	45,7
	53,0
	Индивидуальное теплоснабжение

	13
	№ 9
	Индивидуальные жилые дома
	Мкр. Волхов-1,
ул. Архангельская
	1,8
	2,2
	Индивидуальное теплоснабжение

	14
	№ 12
	Индивидуальные жилые дома
	Мкр. Волхов-1,
ул. Северная
	9,3
	9,3
	Индивидуальное теплоснабжение

	15
	№ 13
	Индивидуальные жилые дома
	Мкр. Кикино
	12,9
	15,5
	Индивидуальное теплоснабжение

	16
	№ 14
	Индивидуальные жилые дома
	Мкр. Виковщина
	1,0
	1,2
	Индивидуальное теплоснабжение

	17
	№ 15
	Индивидуальные жилые дома
	Мкр. Плеханво
	5,9
	7,1
	Индивидуальное теплоснабжение

	18
	№ 16
	Индивидуальные жилые дома
	Мкр. Волхов-1, Октябрьская наб.
	3,6
	4,3
	Индивидуальное теплоснабжение

	19
	№ 17
	Индивидуальные жилые дома
	Мкр. Новооктябрьское
	3,1
	3,7
	Индивидуальное теплоснабжение

	20
	№ 18
	Индивидуальные жилые дома
	Мкр. Шкурина Горка
	31,5
	37,8
	Индивидуальное теплоснабжение

	21
	№ 19
	Индивидуальные жилые дома
	Мкр. Пороги
	8,1
	8,5
	Индивидуальное теплоснабжение

	22
	№ 20
	Индивидуальные жилые дома
	Мкр. Валим
	55,0
	66,0
	Индивидуальное теплоснабжение

	23
	№ 21
	Индивидуальные жилые дома
	Мкр. Симанково
	48,8
	58,6
	Индивидуальное теплоснабжение

	24
	№ 24
	Индивидуальные жилые дома
	Мкр. Волхов-2,
ул. Ярвенпяя
	22,7
	22,7
	Индивидуальное теплоснабжение

	25
	№ 25
	Индивидуальные жилые дома
	Южнее мкр. Халтурино
	33,3
	39,9
	Индивидуальное теплоснабжение

	
	
	ВСЕГО
	
	434,2
	767,9
	

	
	
	В том числе:
	
	
	
	

	
	
	Многоэтажные жилые дома
	0,8
	4,5
	

	
	
	Среднеэтажные жилые дома
	24,5
	123,1
	

	
	
	Многоквартирные жилые дома
	38,7
	220,4
	

	
	
	Индивидуальные жилые дома
	370,2
	419,9
	


Расположение площадок нового жилищного строительства отображено на рисунке 1.1.

[image: image3.jpg]T

i

e, PO





Рис.1.1. Расположение площадок нового жилищного строительства

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 1.2.
Существующее потребление тепла на цели теплоснабжения в базовом периоде

	Зона действия
	Источник теплоснабжения
	Группы потребителей
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	%

	
	
	
	отопление, вентиляция
	ГВС (макс)
	ГВС ср.час.


	ВСЕГО
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ЦГК
	Всего, в т.ч.
	50,318
	11,691
	3,542
	53,860
	100,00

	
	
	население МКД
	34,707
	8,739
	2,780
	37,488
	69,61

	
	
	бюджетные потребители 
	7,057
	1,750
	0,437
	7,494
	13,91

	
	
	Прочие потребители 
	8,553
	1,202
	0,324
	8,878
	16,48

	2
	ТЭЦ ПСХ
	Всего, в т.ч.
	66,262
	19,947
	7,592
	73,854
	100

	
	
	население МКД
	46,648
	15,832
	6,115
	52,763
	71,44

	
	
	бюджетные потребители 
	9,753
	2,737
	1,030
	10,783
	14,60

	
	
	Прочие потребители 
	9,862
	1,378
	0,446
	10,308
	13,96

	3
	Угольная котельная Мурманские ворота
	Всего, в т.ч.
	0,935
	0,000
	0,000
	0,935
	100,000

	
	
	население
	0,471
	0,000
	0,000
	0,471
	50,37

	
	
	бюджетные потребители
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители
	0,464
	0,000
	0,000
	0,464
	49,63

	4
	Угольная котельная Октябрьская набережная, д.1а, корп.5
	Всего, в т.ч.
	0,491
	0,000
	0,000
	0,491
	100,000

	
	
	население
	0,134
	0,000
	0,000
	0,134
	27,29

	
	
	бюджетные потребители
	0,357
	0,000
	0,000
	0,357
	72,71

	
	
	Прочие потребители
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Угольная котельная Пороги
	Всего, в т.ч.
	0,280
	0,000
	0,000
	0,280
	100,000

	
	
	население
	0,280
	0,000
	0,000
	0,280
	100,000

	
	
	бюджетные потребители
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Прочие потребители
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Существующие индивидуальные источники (ИИТ)
	Микр-ны индивидуальной жилой застройки
	21,176
	2,729
	-
	23,905
	100,0


Таблица 1.3.
Перечень объектов, планируемых к подключению к системам теплоснабжения города Волхова на период 2025-2030 г.г.
	№ п/п
	Название организации
	Объект
	Адрес
	Договорная тепловая нагрузка, 

Гкал/час
	Источник

	
	2025 год
	

	1
	Управление федеральной налоговой службы по Ленинградской области
	Административное здание
	Ленинградская область, г.Волхов, ул.Ю.Гагарина, д.1
	0,117
	ЦГК

	
	ИТОГО:
	
	
	0,117
	

	
	До 2030 года
	

	1
	ОАО «Российские железные дороги»
	Сети теплоснабжения ст.Волховстрой
	Ленинградская область, Волховский район, станция Волховстрой-1, земельный участок с КН 47:1000-01-001:002 
	10,835
	ЦГК

	2
	ГУП «Леноблводоканал»
	Здание НС водоочистных сооружений 1-ого подъема,
	Ленинградская область, г.Волхов, Волховский проспект, д.22
	5,3419
	ТЭЦ ПСХ

	3
	МБУЗ «Волховский физкультурно-оздоровительный спортивный центр «Волхов»
	Лыжная база «Двугорье»
	Ленинградская область, г.Волхов. ул.8 Марта, д.1б
	0,1094
	ЦГК

	
	ИТОГО:
	
	
	16,2863
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	16,4033
	


Таблица 1.4.

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка на период 2025-2040 годы
	Наименование системы теплоснабжения населенного пункта
	Тип теплоносителя его параметры
	Тепловая нагрузка, Гкал/час ср.ч./макс.час. при

 Тн.в. отопления = -27 оС


	
	
	2025 г.
	2030 г. 
	2040 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	ЦГК, город Волхов, ул.Пролетарская, д.2
	Горячая вода Т=110/70 оС
	53,976

62,126
	64,316

73,070
	67,183

76,447

	ПСХ, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Горячая вода 

Т=110/70 оС
	73,854

86,509
	78,880

91,551
	87,592

102,937

	Котельная, г.Волхов, мкр-н Мурманские ворота
	Горячая вода Т=95/70 оС
	0,935
	0,935
	0,935

	Котельная, г.Волхов, Октябрьская набережная
	Горячая вода Т=95/70 оС
	0,491
	0,491
	0,491

	Котельная, г.Волхов, мкр-н Пороги
	Горячая вода Т=95/70 оС
	0,280
	0,280
	0,280

	ИТОГО
	
	129,536

150,041
	144,902

166,327
	156,481

181,09


В расчетной тепловой нагрузке учтены нагрузки:

- объектов, планируемых к подключению к системам теплоснабжения города Волхова в период 2025-2030 г.г. и учтенных в инвестиционной программе единой теплоснабжающей организации;
-малоэтажных многоквартирных домов, расположенных в зоне действия котельной ЦГК на месте сноса аварийного жилого фонда; 
-объектов, расположенных на юге микрорайона Волхов-2 и предусмотренные проектом планировки территории, расположенной в правобережной части г.Волхов, ограниченной с севера ул. Авиационной, с востока – ул. Ярвенпяя, с юга- ул. Транспортная, с запада – ул.Федюнинского

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Таблица 1.5.

Основные промышленные предприятия МО город Волхов

(из таблицы 3.4.7. материалов по обоснованию изменений в генеральный план)
	Наименование предприятия
	Отраслевая принадлежность
	Адрес производства

	Волховский филиал АО «Апатит» (ранее АО «Метахим»)
	Химическое производство
	Кировский пр., д. 20

	АО «Волховский комбикормовый завод»
	Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
	Мурманское шоссе д. 8

	ЗАО «Волховский мясокомбинат»
	Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
	Мурманское шоссе, д. 2

	ЗАО «Волховчанка»
	Текстильное и швейное производство
	ул. 8 Марта, д. 7

	ЗАО «ЛДС»
	Обработка древесины и производство изделий из дерева
	Порожскийпроезд,д. 5 А

	ООО «Волховнефтехим» (в стадии банкротства)
	Производство кокса и нефтепродуктов
	ул. Шумская, д. 1

	ООО «ВП «Волна»
	Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
	ул. Калинина, д.40

	ООО «Комбинат «Волховхлеб»
	Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
	ул. Ярвенпяя, д. 6

	ООО «Комбинат шампанских вин»
	Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
	ул. Вокзальная, д. 11

	ООО «НПО «Волховский химический завод»
	Химическое производство
	пр. Кировский, д. 33, офис 18


В промышленности самым крупным является предприятие, созданное на базе бывшего Волховского алюминиевого завода Волховский филиал АО «Апатит», которое наряду с собственными источниками тепловой энергии используют тепловую энергию ТЭЦ ПСХ. В перспективе АО «Апатит» планирует выполнить реконструкцию производственной площадки и полностью перейти на производство собственной тепловой и электрической энергии.

Второй доминирующей отраслью муниципального образования является транспорт. Волховстроевское отделение Октябрьской железной дороги филиала ОАО «Российские железные дороги» является одним из ведущих предприятий муниципального образования и входит в число ведущих предприятий в сети железных дорог Северо-Западного региона Российской Федерации. ОАО «РЖД» имеет на территории МО Город Волхов мазутную котельную Волховстрой-1, к которой присоединены социальные объекты с общей подключенной нагрузкой 10,843 Гкал/час. К 2027 году планируется подключить объекты Волховстрой-1 к системам теплоснабжения от ЦГК.
г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению
Таблица 1.6.
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки на территории города Волхов
	Наименование системы теплоснабжения населенного пункта
	Величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

Гкал/час/га

	1
	2
	3
	4

	
	2025г.
	2030 г.
	2040 г.

	ЦГК, город Волхов, ул.Пролетарская, д.2
	0, 12
	0, 12
	0, 12

	ПСХ, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	0,2
	0,2
	0,2

	Котельная, г.Волхов, мкр-н Мурманские ворота
	0,1
	0,1
	0,1

	Котельная, г.Волхов, Октябрьская набережная
	0,1
	0,1
	0,1

	Котельная, г.Волхов, мкр-н Пороги
	0,1
	0,1
	0,1

	ИТОГО по поселению
	0,17
	0,17
	0,17


Раздел 2. 

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение.

Существующая структура централизованного теплоснабжения МО Город Волхов представлена двумя крупными источниками тепловой энергии (ТЭЦ ПСХ и ЦГК), и тремя небольшими угольными котельными. Потребителями тепла являются жилые многоквартирные дома и общественно-социальные учреждения. 
Таблица 2.1.
Характеристика источников централизованного теплоснабжения

на территории города Волхова в базовом периоде
	№ п/п


	Наименование объекта энергетического обследования

(форма собственности)
	Адрес
	Топливо
	Установленная тепловая мощность источника
	Протяженность т/с в 2х трубном исчислении,
 км

	
	
	
	
	Гкал/час
	

	1.
	1.1.


	Центральная газовая котельная

( в собственности АО «ЛОТЭК»)
	МО «Волховский муниципальный район», МО «Город Волхов»,

г.Волхов, ул.Пролетарская, д.2
	Природный газ
	66,6
	29,56

	
	1.2.
	Тепловые сети

( в собственности АО «ЛОТЭК»)
	
	
	
	

	2.


	2.1.


	Паросиловое хозяйство - ПСХ (арендуемый 

источник у администрации МО «Волховский муниципальный район»
	МО «Волховский муниципальный район»

МО «Город Волхов»

Волгоградский проспект, д.20
	Природный газ
	103,5
	31,48

	
	2.2.
	Тепловые сети

(в собственности АО «ЛОТЭК»)
	
	
	
	

	3.
	2.1.
	Котельная микрорайона Мурманские ворота (собственный 

источник АО «ЛОТЭК»)
	МО «Волховский муниципальный район»

МО «Город Волхов»

г.Волхов, мкр-н Мурманские ворота ул. Островского д. 26
	Каменный уголь
	2,5
	0,82

	
	2.2.
	Тепловые сети

( в собственности АО «ЛОТЭК»)
	
	
	
	

	4.
	4.1.
	Котельная угольная 

(в собственности АО «ЛОТЭК») 
	МО «Волховский муниципальный район»

МО «Город Волхов»

г.Волхов, мкр-н Шкуркина Горка, Октябрьская набережная, д. 1а корп.5
	Каменный уголь
	1,27
	0,59

	
	4.2.
	Тепловые сети

(в собственности АО «ЛОТЭК»)
	
	
	
	

	5.
	5.1.
	Котельная микрорайона Пороги (собственный источник АО «ЛОТЭК»)
	МО «Волховский муниципальный район»

МО «Город Волхов»

г.Волхов, г.Волхов,

мкр-н Пороги, квартал 3.д5
	Каменный уголь
	0,97
	0,33

	
	
	Тепловые сети

( в собственности АО «ЛОТЭК»)
	
	
	
	

	Всего по ТСО
	
	
	174,84
	61,6


Центральная газовая котельная (ЦГК) является централизованным источником тепловой энергии на территории микрорайонов Волхов-1, Лисички, Обитай, расположенных на левом берегу реки Волхов, с юга ограничивается железной дорогой, с востока – рекой Волхов. 

ТЭЦ паросилового хозяйства (ТЭЦ ПСХ) является централизованным источником на территории микрорайона Волхов-2, находится на правом берегу реки Волхов и ограничивается с севера железной дорогой, с юга улицей Льва Толстого, с востока улицей Металлургов, с запада рекой Волхов.

Угольные котельные, относящиеся к централизованным источникам, располагаются каждая в своем микрорайоне: Мурманские ворота, Пороги, Шкуркина горка (Октябрьская набережная, д.1а, корп.5).

В зонах, охваченных централизованным теплоснабжением, имеются потребители, использующие индивидуальные и автономные источники тепловой энергии.

В перспективе планируется сохранить зоны действия источников теплоснабжения ЦГК и ТЭЦ ПСХ, в микрорайонах Мурманские ворота, Пороги и Шкуркина горка. При этом планируется существующие угольные котельные перевести на природный газ.

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Территории размещения частного сектора и малоэтажной застройки являются зонами индивидуального теплоснабжения. 
Источниками тепловой энергии при индивидуальном теплоснабжении преимущественно является печное отопление. 
Таблица 2.3.
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности)
в зонах действия индивидуального теплоснабжения
	Наименование системы теплоснабжения населенного пункта
	Присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/час

	
	2025 г.
	2030г.
	2040 г.

	Индивидуальное теплоснабжение
	23,905
	32,813
	41,720


При реализации проектов застройки микрорайонов с малоэтажными домами (мкр-н Лисички №№1-2 на схеме расположения площадок жилищного строительства рис. 1.1.) и индивидуального жилищного строительства, в виду удаленности объектов и малой тепловой нагрузки, предлагается применить индивидуальное теплоснабжение объектов от электросетей или при наличии газовых сетей – от природного газа. Индивидуальное теплоснабжение предлагается осуществить на базе отопительных бытовых котлов малой мощности для нужд отопления и емкостных водонагревателей для нужд горячего водоснабжения (ГВС), работающих на природном газе или электричестве.
При реализации Проекта «Стуглево» необходимо учесть, что планируемая к застройке территория не обеспечена централизованным теплоснабжением и находится от зон существующих источников на удаленном расстоянии. Наиболее эффективным мероприятием по обеспечению объектов «Стуглево» теплоснабжением является строительство автономной котельной, работающей на природном газе. 
Условия организации поквартирного отопления в многоквартирных домах 
Согласно п.15 ст. 14 Закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ, запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения. 

При организации в существующих многоквартирных домах, определенных схемой теплоснабжения, поквартирного отопления, необходимо учитывать положения п.64 Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», о индивидуальных квартирных источниках тепловой энергии, работающих на природном газе, которые должны отвечать следующим требованиям:

- наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

- наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

- температура теплоносителя – до 95 градусов Цельсия;

- давление теплоносителя – до 1 Мпа;

-если с использованием таких источников осуществляется отопление менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме.
Настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается переход на отопление жилых помещений в существующих и подключенных к системам централизованного теплоснабжения многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 
в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Источники тепловой энергии, работающие на одну единую тепловую сеть, в городе Волхов отсутствуют. 

Таблица 2.4.
Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в паре горячей воде в зоне действия источников тепловой энергии
	№ п/п
	Показатели
	Ед. из.я
	ЦГК
	ТЭЦ ПСХ
	Котельная микрорайона Мурманские ворота
	Котельная Октябрьская набережная, д.1а 
	Котельная микрорайона Пороги



	
	Базовый период 2025 год

	1
	Установленная мощность оборудования 
	Гкал/час
	66,6
	103,5
	2,50
(топливо – уголь)
	1,27

(топливо- уголь)
	0,97

(топливо- уголь)

	2
	Установленная  мощность оборудования 
	Гкал/час
	65,29
	99,5
	1,200
	0,98
	0,600

	3
	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,603
	6,96
	0,028
	0,017
	0,001

	4
	Располагаемая  мощность  оборудования , нетто
	Гкал/час
	64,687
	92,54
	1,172
	0,963
	0,599

	5
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в  паре  и горячей воде на выходе из котельной
	Гкал/час
	56,837
	78,198
	0,987
	0,517
	0,288

	6
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по горячей воде по располагаемой  мощности
	Гкал/час
	+7,85
	+14,342
	+0,185
	+0,446
	+0,311

	
	Доля резерва тепловой мощности
	%
	+12,1
	+15,5
	+15,3
	+46,3
	+51,9

	
	2030 год                         

	1
	Установленная мощность оборудования 
	Гкал/час
	66,6
	103,5
	1,74

(топливо- пр.газ)
	0,69

(топливо- пр.газ)
	0,43

(топливо- пр.газ)

	2
	Установленная  мощность оборудования 
	Гкал/час
	65,29
	99,5
	1,74
	0,69
	0,43

	3
	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,603
	6,96
	-
	-
	-

	4
	Располагаемая  мощность  оборудования , нетто
	Гкал/час
	64,687
	92,54
	1,74
	0,69
	0,43

	5
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в  паре  и горячей воде на выходе из котельной
	Гкал/час
	67,701
	82,114
	0,958
	0,517
	0,288

	6
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по горячей воде по располагаемой  мощности
	Гкал/час
	-3,014
	10,426
	+0,782
	+0,173
	+0,142

	
	Доля резерва тепловой мощности
	%
	- 4,7
	+11,3
	+45,0
	+10,0
	+33,0

	
	Расчетный срок 2040г.

	1
	Установленная мощность оборудования 
	Гкал/час
	66,6
	103,5
	1,74

(топливо- пр.газ)
	0,69

(топливо- пр.газ)
	0,43

(топливо- пр.газ)

	2
	Установленная  мощность оборудования 
	Гкал/час
	65,29
	99,5
	1,74
	0,69
	0,43

	3
	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,603
	6,96
	-
	-
	-

	4
	Располагаемая  мощность  оборудования , нетто
	Гкал/час
	64,687
	92,54
	1,74
	0,69
	0,43

	5
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в  паре  и горячей воде на выходе из котельной
	Гкал/час
	70,713
	92,202
	0,987
	0,517
	0,289

	6
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по горячей воде по располагаемой  мощности
	Гкал/час
	-6,026
	0,338
	+0,782
	+0,173
	+0,142

	
	
	%
	- 9,3
	+0,4
	+45,0
	+10,0
	+33,0


Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Зона теплоснабжения Центральной газовой котельной (ЦГК)

Котельная ЦГК при подключении новых потребителей, запланированных инвестиционной программой теплоснабжающей организации до 2030 года, не обеспечит теплоснабжение от существующих мощностей.

При подключении запланированных потребителей расчетного срока дефицит тепловой энергии увеличится.
Для подключения новых объектов необходима реконструкция объекта с увеличением мощности, включающая установку дополнительного теплогенерирующего и вспомогательного оборудования, а также расширение здания котельной путём пристройки нового помещения для его размещения.
Для решения этой проблемы необходима 
Тепловые сети от ЦГК

 На тепловых сетях для подключения объектов ОАО «РЖД» в 2022-2023 годах выполнена реконструкция магистральных сетей с увеличением диаметра труб. В дальнейшем для подключения перспективной нагрузки до 2040 года перекладка магистральных сетей не потребуется.
Зона теплоснабжения ТЭЦ ПСХ

ТЭЦ ПСХ имеет небольшой резерв для подключения новых потребителей. При подключении запланированных потребителей расчетного срока (мкр-н, расположенной в правобережной части г.Волхов, ограниченной с севера ул. Авиационной, с востока – ул. Ярвенпяя, с юга- ул. Транспортная, с запада – ул.Федюнинского) резерв мощности будет израсходован полностью.
Тепловые сети от ТЭЦ ПСХ.

Для подключения водозаборных очистных ГУП «Леноблводоканал» по адресу: г.Волхов, Волховский пр. д.22 с нагрузкой 5,026 Гкал/час потребуется увеличение диаметров Тракторной линии от ТК-8 до ТК-20 с Ду250 мм на Ду 300 мм протяженностью 

В дальнейшем при подключении многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы ( см. Проект планировки территории, расположенной в Правобережной части г.Волхов, ограниченной с севера – ул.Авиационной, с востока - ул.Ярвенпяя, с юга- ул.Транспортной, с запада - ул.Федюнинского) с общей нагрузкой 9,09 Гкал/час в микрорайоне южнее улицы Авиационной потребуется установка подкачивающей насосной станции в связи с невозможностью перекладки тепловых сетей на больший диаметр от источника, расположенного на территории АО «Аппатит» и в условиях стесненной городской застройки.

Котельные малой производительности Мурманские ворота, Октябрьская набережная, д.1а, корп.5 и Пороги
В связи с газификацией указанных микрорайонов планируется вывод из эксплуатации угольных котельных до 2030 года и строительство отдельно стоящих газовых автоматизированных котельных с установленной мощностью, удовлетворяющей потребности существующей тепловой нагрузки потребителей. Увеличение подключенной нагрузки в периодах реализации схемы теплоснабжения не предусматривается. 
Тепловые сети от угольных котельных малой мощности (Мурманские ворота, Октябрьская набережная, д.1а и Пороги)

В виду того, что увеличение тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения котельных малой мощности по не ожидается, перекладка существующих сетей или строительство новых сетей не предусматривается.

При реализации Проекта «Стуглево» необходимо учесть, что планируемая к застройке территория не обеспечена централизованным теплоснабжением и находится от зон существующих источников на удаленном расстоянии. Наиболее эффективным мероприятием по обеспечению объектов «Стуглево» теплоснабжением является строительство автономной котельной, работающей на природном газе. 

При реализации проектов застройки микрорайонов с малоэтажными домами (мкр-н Лисички №№1-2 на схеме расположения площадок жилищного строительства рис. 2.1.) и индивидуального жилищного строительства, в виду удаленности объектов и малой тепловой нагрузки, предлагается применить индивидуальное теплоснабжение объектов от электросетей или при наличии газовых сетей – от природного газа.

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
В границах города Волхов отсутствуют источники тепловой энергии, зона действия которых распространяется на два и более поселений.
д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (Федеральный закон №190-ФЗ «О теплоснабжении» в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ).
Радиус эффективного теплоснабжения котельных малой мощности: мкр Мурманский ворота, Пороги, Октябрьская набережная, д.1а, корп.5.
1) котельные малой мощности города Волхов являются автономными котельными, которые строились и вводились в эксплуатацию совместно с определенным количеством коммунальных объектов;

2) установленная мощность котельных соответствует подключенной нагрузке, тепловые сети не имеют резерва пропускной способности; подключение новых объектов не планируется;

3) радиус эффективного теплоснабжения равняется существующему радиусу – расстоянию от самого дальнего потребителя до котельной.
Радиус эффективного теплоснабжения котельной ЦГК

В связи с подключением к котельной ЦГК объектов Волховстрой-1 с нагрузкой 10,843 Гкал/час радиус эффективного теплоснабжения определен с применением расчетных формул Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.03.2019г. №212
Таблица 2.5.
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии ЦГК при расширении зоны
	№ п/п
	Показатель
	Ед. из-я
	Формула
	Значение

	1
	Необходимая валовая выручка по отпуску тепловой энергии в виде горячей воды с источника ЦГК
	Тыс. руб.
	[image: image4.wmf]пер

i

НВВ


	773 224,94

	2
	Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с источника ЦГК 
	Тыс. Гкал
	[image: image5.wmf]с

i

Q


	301,850

	3
	Удельная стоимость оказываемых услуг по выработке тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения ЦГК
	Руб/Гкал
	Т отэi
	2561,62

	4
	Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей Волховстрой-1, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения ЦГК
	Руб.
	[image: image6.wmf]отэ

i

НВВ

D


	43593,33

	5
	Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с источника ЦГК для теплоснабжения потребителей Волховстрой-1, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя
	Тыс. Гкал
	[image: image7.wmf]нп

i

Q

D


	33,943

	6
	Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения
	Руб/Гкал
	Т кп, нп
	2432,50

	7
	Выводы : [image: image8.wmf],

кпнп

i

T

 ≤ Тотэi
	
	
	целесообразно


Выводы: стоимость тепловой энергии при расширении зоны действия ЦГК на объекты потребителей Волховстрой-1 не будет превышать удельную стоимость услуг по выработке единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения ЦГК, другими словами совокупный расходов в системе теплоснабжения ЦГК не увеличится, если в радиус эффективного теплоснабжения войдут объекты Волховстрой-1.
Раздел 3.

Существующие и перспективные балансы теплоносителя
а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
В городе Волхов имеются два источника тепловой энергии, которые оказывают услуги по теплоснабжению для систем горячего водоснабжения потребителей: ЦГК и ТЭЦ ПСХ. 

Изначально система теплоснабжения этих источников была спроектирована с открытым водоразбором систем ГВС при 2х трубной прокладке тепловых сетей.

 С 2013 года законом «О теплоснабжении» №190-ФЗ запрещено подключение новых объектов с применением открытых систем ГВС.

В настоящее время в зонах действия котельных ЦГК и ТЭЦ ПСХ имеются объекты с открытым и закрытым типом ГВС. Преобладает открытый тип ГВС.
Технологическое присоединение (подключение) всех новых потребителей в зонах теплоснабжения ЦГК и ТЭЦ ПСХ будет осуществляться по закрытой схеме присоединения горячего водоснабжения посредством индивидуальных тепловых пунктов.

Таблица 3.1.

Существующие и перспективные балансы

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

	Наименование показателей
	Ед. изм-я
	2025 г.


	2030г.


	2040г.



	ЦГК
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети

 ср. час
макс.час.

 в т.ч.: 
	м3/час
	40.59

81.08
	38,50

77,0
	39,9

79,9

	нормативные утечки теплоносителя (плановые)

 ср. час
макс.час
	м3/час
	13.4
26.8
	13.4
26.8
	14,8
29,8

	Сверхнормативные утечки

 ср. час
макс.час
	м3/час
	2,09

4.18
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
 ср. час
макс.час
	м3/час
	25.1
50.1
	25.1
50.1
	25.1
50.1

	ТЭЦ ПСХ
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети

 ср. час
макс.час.

 в т.ч.:
	м3/час
	129,3

258,6
	127,4

258,6
	131,9

263,9

	нормативные утечки теплоносителя (плановые)

 ср. час
макс.час
	м3/час
	22,4
44,8
	22,4
44,8
	26,9
53,8

	Сверхнормативные утечки

 ср. час
макс.час
	м3/час
	1,9

3,8
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
 ср. час
макс.час
	м3/час
	105,0
210,1
	105,0
210,1
	105,0
210,1

	Котельная мкр. Мурманские ворота
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети

 ср. час
макс.час.

 в т.ч.:
	м3/час
	0,2
0,4
	0,2
0,4
	0,2
0,4

	нормативные утечки теплоносителя (плановые)

 ср. час
макс.час
	м3/час
	0,12
0,24
	0,12
0,24
	0,12
0,24

	Сверхнормативные утечки

 ср. час
макс.час
	м3/час
	0,1

0,2
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
 ср. час
макс.час
	м3/час
	0

0
	0

0
	0

0

	Котельная Октябрьская набережная, д.1а, корп.5
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети

 ср. час
макс.час.

 в т.ч.:
	м3/час
	0,08

0,16
	0,08

0,16
	0,08

0,16

	нормативные утечки теплоносителя (плановые)

 ср. час
макс.час
	м3/час
	0,08
0,16
	0,08
0,16
	0,08
0,16

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
 ср. час
макс.час
	м3/час
	0

0
	0

0
	0

0

	Котельная мкр Пороги
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети

 ср. час
макс.час.

 в т.ч.:
	м3/час
	0,3
0,6
	0,3
0,6
	0,3
0,6

	нормативные утечки теплоносителя (плановые)

 ср. час
макс.час
	м3/час
	0,03

0,07
	0,035

0,07
	0,035

0,07

	Сверхнормативные утечки

 ср. час
макс.час
	м3/час
	0,01

0,02
	-
	-

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
 ср. час
макс.час
	м3/час
	0

0
	0

0
	0

0


б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Таблица 3.2.

Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети от котельной ЦГК 

	Наименование показателей
	Ед. изм-я
	Базовый
	Перспективный

	
	
	2025 ( на 31.12.2025г.)
	2030 г.
	2040 г.

	Производительность ВПУ 
	м3/час
	85
	85
	85

	Средневзвешенный срок службы 
	лет
	23
	28
	33

	Располагаемая производительность ВПУ 
	м3/час
	80
	80
	80

	Потери располагаемой производительности 
	м3/час
	5
	5
	5

	Собственные нужды 


	м3/час
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя 
	шт.
	2
	2
	2

	Емкость баков аккумуляторов, всего (рабочая)
	м3
	700
	700
	700

	нормативные утечки теплоносителя (плановые)

 ср. час

макс.час
	м3/час
	13.4
26.8
	13.4
26.8
	14,8
29,8

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
 ср. час
макс.час
	м3/час
	25.1
50.1
	25.1
50.1
	25.1
50.1

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме 
	м3/час
	76,9
	76,9
	79,9

	Аварийная подпитка недоэрированной водой
	м3/час
	52,4
	52,4
	60,3


Выводы по балансу производительности ВПУ и подпитки тепловой сети от котельной ЦГК:
1. При открытой схеме ГВС аккумуляторные баки обеспечивают 10-ти кратный запас воды для подпитки тепловых сетей. 
2. Производительности существующего водоподготовительного оборудования достаточно для существующей подпитки тепловых сетей в эксплуатационном режиме.

Таблица 3.3.
Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети от котельной ТЭЦ ПСХ

	Наименование показателей
	Ед. изм-я
	Базовый год
	Перспективный год 

	
	
	2025 г.

 ( на31.12.2025г.)
	2030 г.
	2040 г.

	Производительность ВПУ 
	м3/час
	690
	690
	690

	Средневзвешенный срок службы 
	лет
	53
	58
	63

	Располагаемая производительность ВПУ 
	м3/час
	300
	300
	300

	Потери располагаемой производительности 
	м3/час
	390
	390
	390

	Собственные нужды 


	м3/час
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя 
	шт.
	3
	3
	3


	Емкость баков аккумуляторов, всего (рабочая)
	 м3
	950
	950
	950

	нормативные утечки теплоносителя
 ср. час
макс.час
	м3/час
	22,4
44,8
	22,4
44,8
	26,9
53,8

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
 ср. час
макс.час
	м3/час
	105,0
210,1
	105,0
210,1
	105,0
210,1

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме 
	м3/час
	254,9
	254,9
	263,9

	Аварийная подпитка недоэрированной водой
	м3/час
	67,1
	67,1
	81,5


Выводы по балансу производительности ВПУ и подпитки тепловой сети от ТЭЦ ПСХ:
1. При открытой схеме ГВС аккумуляторные баки обеспечивают 10-ти кратный запас воды для подпитки тепловых сетей. 
2. Производительности существующего водоподготовительного оборудования достаточно для существующей подпитки тепловых сетей в эксплуатационном режиме.

Таблица 3.4.

Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети от котельной

 мкр. Мурманские ворота

	Наименование показателей
	Ед. изм-я
	Базовый год
	Перспективный год

	
	
	2025 ( на 31.12.2025г.)
	2030г.
	2040 г.

	Производительность ВПУ 
	м3/час
	0
	2
	2

	Средневзвешенный срок службы 
	лет
	0
	1
	1

	Располагаемая производительность ВПУ 
	м3/час
	0
	2
	2

	Потери располагаемой производительности 
	м3/час
	0
	0
	0

	Собственные нужды 


	м3/час
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя 
	шт.
	0
	0
	0

	Емкость баков аккумуляторов, всего (рабочая)
	 м3
	0
	0
	0

	нормативные утечки теплоносителя
 ср. час
макс.час
	м3/час
	0,12
0,24
	0,12
0,24
	0,12
0,24

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
 ср. час
макс.час
	м3/час
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме 
	м3/час
	0,24
	0,24
	0,24

	Аварийная подпитка
	м3/час
	1,0
	0,7
	0,7


Выводы и предложения по баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети от котельной мкр. Мурманские ворота

1. В настоящее время в котельной отсутствует водоподготовительная установка.

2. В настоящее время котельной установлен бак резерва холодной воды объемом 100 м3
3. Инвестиционной программой теплоснабжающей организации в 2026 году планируется строительство новой газовой котельной мощностью 1,8 МВт. В составе котельной предусматривается автоматическая водоподготовительная установка типа СДР с применением реагентов для умягчения и связывания растворенного кислорода в сетевой воде. Затраты учтены в стоимости котельной. 

Таблица 3.5.

Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети от котельной

 Октябрьская набережная, д.1а, корп.5

	Наименование показателей
	Ед. изм-я
	Базовый год
	Перспективный год

	
	
	2025г. ( на 31.12.2025г.)
	2030г.
	2040 г.

	Производительность ВПУ 
	м3/час
	0
	1
	1

	Средневзвешенный срок службы 
	лет
	0
	1
	1

	Располагаемая производительность ВПУ 
	м3/час
	0
	0
	1

	Потери располагаемой производительности 
	м3/час
	0
	0
	0

	Собственные нужды 


	м3/час
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя 
	шт.
	0
	0
	0

	Емкость баков аккумуляторов, всего (рабочая)
	 м3
	0
	0
	0

	нормативные утечки теплоносителя
 ср. час
макс.час
	м3/час
	0,08
0,16
	0,08
0,16
	0,08
0,16

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
 ср. час
макс.час
	м3/час
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме 
	м3/час
	0,16
	0,16
	0,16

	Аварийная подпитка
	м3/час
	0,4
	0,4
	0,4


Выводы и предложения по балансу производительности ВПУ и подпитки тепловой сети от котельной Октябрьская набережная, д.1а, корп.5

1. В настоящее время в котельной отсутствует водоподготовительная установка.

2. В настоящее время котельной установлен бак резерва холодной воды объемом 5 м3
3. Инвестиционной программой теплоснабжающей организации в 2026 году планируется строительство новой газовой котельной мощностью 0,8 МВт. В составе котельной предусматривается автоматическая водоподготовительная установка типа СДР с применением реагентов для умягчения и связывания растворенного кислорода в сетевой воде. Затраты учтены в стоимости котельной. 

Таблица 3.6.

Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети от котельной мкр. Пороги

	Наименование показателей
	Ед. изм-я
	Базовый год
	Перспективный год

	
	
	2025г. ( на 31.12.2024г.)
	2030г.
	2040 г.

	Производительность ВПУ 
	м3/час
	0
	0,5
	0,5

	Средневзвешенный срок службы 
	лет
	0
	0,5
	0,5

	Располагаемая производительность ВПУ 
	м3/час
	0
	0
	1

	Потери располагаемой производительности 
	м3/час
	0
	0
	0

	Собственные нужды 


	м3/час
	0
	0
	0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя 
	шт.
	0
	0
	0

	Емкость баков аккумуляторов, всего (рабочая)
	 м3
	0
	0
	0

	нормативные утечки теплоносителя
 ср. час
макс.час
	м3/час
	0,03

0,07
	0,035

0,07
	0,035

0,07

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
 ср. час
макс.час
	м3/час
	0
	0
	0

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме 
	м3/час
	0,07
	0,07
	0,07

	Аварийная подпитка
	м3/час
	0,2
	0,2
	0,2


Выводы и предложения по балансу производительности ВПУ и подпитки тепловой сети от котельной мкр. Пороги

1.В настоящее время в котельной отсутствует водоподготовительная установка.

2.В настоящее время котельной установлен бак резерва холодной воды объемом 25м3
3.Инвестиционной программой теплоснабжающей организации в 2026 году планируется строительство новой газовой котельной мощностью 0,5 МВт. В составе котельной предусматривается автоматическая водоподготовительная установка типа СДР с применением реагентов для умягчения и связывания растворенного кислорода в сетевой воде. Затраты учтены в стоимости котельной.

Раздел 4.
Основные положения мастер-плана развития систем

теплоснабжения поселения

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения 


Источники тепловой энергии малой мощности микрорайонов Мурманские ворота, Пороги, Октябрьская набережная получат свое развитие по одновариантному сценарию: угольные котельные будут переведены на природный газ. Газопроводы уже подведены к соответствующим микрорайонам.

Зоны с индивидуальным строительством и малоэтажным строительством жилых домов получат свое развитие по одновариантному сценарию: индивидуальная застройка с индивидуальными бытовыми котлами и водонагревателями, работающими на природном газе или электроэнергии.

Теплоснабжение промышленных территорий получит свое развитие по одновариантному сценарию с применением индивидуального или автономного теплоснабжения в границах производственных площадок и для собственных нужд промышленных предприятий.

 
2х-вариантность сценариев развития систем теплоснабжения может быть спрогнозирована в отношении двух крупных источников тепловой энергии: ЦГК и ТЭЦ ПСХ.

Вариант 1. Инерционный путь развития котельной ЦГК и ТЭЦ ПСХ 
При данном варианте развитие источников ЦГК и ТЭЦ ПСХ будет направлено на улучшение и восстановление характеристик существующего оборудования, замену изношенного оборудования, увеличение мощностей при подключении новых объектов, внедрения систем автоматизации АСУ ТП.
 Создание единой системы АСУ ТП позволит:

- повысить эффективность котлов путем более точного регулирования соотношения газ/воздух,

 - повысить эффективность системы сетевой воды путем применения частотного регулирования при управлении сетевыми и подпиточными насосами,

- ввести телесигнализацию аварийных событий и привязку их к единому астрономическому времени с заданной точностью,

 - создать условия безопасного ведения технологического процесса производства тепловой энергии,

 - проводить автоматическую диагностику технологического оборудования, а также элементов технического и программного обеспечения АСУ ТП. 
 
Развитие источника тепловой энергии ЦГК включает следующие мероприятия:
1.При подключении к котельной ЦГК объектов ОАО «РЖД» поставка тепловой энергии будет осуществляться на границе земельного участка с КН 47:1000-01-001:002, принадлежащего ОАО «РЖД», в тепловые сети ОАО «РЖД». 

2.При подключении объектов ОАО «РЖД» будет наблюдаться дефицит установленной мощности котельной ЦГК. Увеличение мощности котельной предусмотрен за счет установки нового котла. Для установки котла требуется монтаж пристройки к котельной.

 3.В котельной начаты и будут продолжены работы по автоматизации котлов и подключения их к системе АСУ ТП.

4.Реконструкция дымовой трубы с заменой оголовка, укрепления ствола трубы и антикоррозийной защитой внутренних поверхностей
Развитие источника тепловой энергии ТЭЦ ПСХ включает мероприятия по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению, в связи с наличием оборудования, которое морально и физически устарело: 
1.Техническое перевооружение системы электроснабжения собственных нужд ТЭЦ ПСХ. 

2.Замена поверхностей нагрева паровых котлов и обеспечение их автоматизацией АСУ ТП.

3.Реконструкция водоподготовительных установок: осветлительных фильтров, солевого хозяйства, Na-катионитовых фильтров.

4.Техническое перевооружение систем регистрации значений технологических параметров объектов паросилового хозяйства и узлов учета собственных нужд.

5.Строительство резервно-топливного хозяйства, работающего на жидком топливе

6.Техническое перевооружение насосного оборудования, пароподогревателей, имеющих высокий физический износ. 

7.Обеспечение насосного оборудования системами автоматического регулирования и управления.

Вариант 2. Перевод в пиковый режим работы котельной ЦГК по отношению к источнику тепловой энергии, функционирующему в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ТЭЦ ПСХ, путем строительства между ними тепловых сетей - перемычки.
При данном варианте ЦГК будет работать в пиковом режиме. Котлы, установленные в ЦГК, будут включаться в работу при понижении температуры наружного воздуха, начиная с Тн.в. = -10 оС
ТЭЦ ПСХ обеспечит тепловой энергией объекты правого (Волхов-2) и левого берега (Лисички, Волхов-1, Обитай, Волховстрой-1) путем передачи тепловой энергии по перемычке тепловых сетей в производственный тепловой узел, смонтированный в здании ЦГК.

При расширении зоны действия ТЭЦ ПСХ паровые турбины могли бы иметь максимальную загруженность в отопительный сезон. В летний период была бы возможность подавать горячую воду от одного из источников в зависимости от графика ремонтных работ и остановок.


При реконструкции источников теплоснабжения по 2 варианту потребуется выполнение тех же мероприятий, что и при варианте 1. Дополнительно потребуется строительство тепловой сети –перемычки Ду500 мм протяженностью 5-7 км в 2х тр. исчислении. 
б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

 Сравнение финансовых затрат при разных вариантах развития ЦГК и ТЭЦ ПСХ приведено в таблице 4.1. 

Таблица 4.1.

Мероприятия и финансовые затраты на реконструкцию источников теплоснабжения 

при 2х вариантах развития схемы теплоснабжения

	№ п/п
	Мероприятие
	Стоимость работ в ценах 2024 года 

(с НДС)



	
	
	1 вариант
	2 вариант

	1.
	Реконструкция ЦГК в т.ч.
	113 505,12
	113 505,12

	
	
	
	

	2
	Реконструкция ТЭЦ ПСХ, в т.ч.
	478 867,00
	478 867,00

	
	
	
	

	
	ИТОГО реконструкция источников тепловой энергии:
	592 372,12
	592 372,12

	
	
	
	

	3. 
	Строительство тепловых сетей -перемычки
	-
	986 650,12

	
	ВСЕГО: 
	592 372,12
	1 579 022,24


Технико-экономическое сравнение вариантов проведено в таблице 4.2. на основании сравнения основных показателей, включаемых в расчет стоимости 1 Гкал тепловой энергии. Оба варианта содержат следующие одинаковые условия:

- перевод к 2026 году угольных котельных на газовое топливо, следовательно, затраты по этим котельным учтены, как для газовых котельных;

-котельные ЦГК, мкр-на Мурманские ворота, мкр-на Пороги, Октябрьская набережная, д.1а, корп.5 отнесены к «Отопительным котельным», следовательно, расходы по этим котельным объединены;

-затраты на строительство и реконструкцию объектов учтены в форме амортизационных отчислений.
Таблица 4.2.

Сравнительный расчет вариантов развития систем теплоснабжения

 (в ценах 2024 года с НДС), тыс. руб.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм-я
	1 вариант
	2 вариант

	I.
	Отопительные котельные
	 
	 
	 

	
	Выработка тепловой энергии
	Тыс. Гкал
	149,948
	53,157

	1.2.
	С.Н.
	Тыс. Гкал
	5,387
	2,002

	
	
	%
	0,04
	0,04

	1.3.
	Отпуск тепловой энергии потребителям
	Тыс. Гкал
	144,561
	51,155

	1.4.
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Тыс. Гкал
	25,928
	8,983

	1.5.
	Полезный отпуск (товарная тепловая энергия), в .т.ч.
	Тыс. Гкал
	118,633
	42,172

	1.6.
	Расход природного газа (натуральное топливо)
	Тыс. м3
	21 608,98
	7 660,45

	1.7.
	Расход условного топлива
	ТУТ
	24 396,54
	8 648,64

	 1.8
	Удельный расход топлива
	Кг у.т./Гкал
	162,7
	162,7

	 
	Кэф. пересчета условного топлива в натуральное
	-
	1,129
	1,129

	1.9.
	Расход исходной воды на выработку тепловой энергии 
	Тыс. м3
	205,4
	72,8

	 
	Удельная норма воды на выработку 1 Гкал
	м3/Гкал
	1,37
	1,37

	1.10.
	Расход покупной электроэнергии на выработку тепловой энергии
	Тыс. кВт
	4903,3
	1738,2

	 
	Удельная норма электроэнергии на выработку 1Гкал
	кВт/Гкал
	32,7
	32,7

	1.11.
	Расходы
	
	
	

	
	Амортизационные отчисления
	Тыс. руб.
	6 305,84
	73 343,68

	 
	Затраты на топливо
	Тыс. руб.
	142 211,94
	50 414,57

	 
	Затраты на воду
	Тыс. руб.
	11085,44
	3928,02

	 
	Затраты на электроэнергию
	Тыс. руб.
	38000,58
	13471,05

	II.
	ТЭЦ ПСХ
	 
	 
	 

	1.
	Отпуск тепловой энергии в сеть с коллекторов (товарная тепловая энергия от ТЭЦ ПСХ), в.т.ч.
	Тыс. Гкал
	240,541
	317,002

	2.
	Расход природного газа (натуральное топливо), в т.ч.
	Тыс. м3
	34 515,183
	45 486,554

	3.
	Расход условного топлива 
	ТУТ
	38 967,642
	51 354,32

	3.1.
	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	Кг у.т./Гкал
	165,0
	165,0

	3.2.
	Кэф. пересчета условного топлива в натуральное
	-
	1,129
	1,129

	4.
	Расход исходной воды на выработку тепловой и электрической энергии (с учетом закрытой схемы ГВС)
	Тыс. м3
	605,7
	634,004

	
	
	Тыс. м3/Гкал
	2,0
	2,0

	5.
	Расходы всего, в т.ч.
	 
	 
	 

	
	Амортизационные отчисления
	Тыс. руб.
	32 909,56
	32 909,56

	 
	Затраты на топливо
	Тыс. руб.
	227 149,60
	299 353,86

	 
	Затраты на воду
	Тыс. руб.
	32 689,63
	34 217,20

	III.
	ИТОГО расходы по теплоснабжающему комплексу
	Тыс. руб.
	490 352,59
	507 637,94

	IV.
	Итого расходы на 1 товарную Гкал
	Тыс. руб./Гкал
	1365,22
	1413,36


в) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения 

Расчет, приведенный в таблице 4.2. показал, что строительство тепловых сетей от ТЭЦ ПСХ к котельной ЦГК перекрывает всю выгоду от мероприятия по переводу котельной ЦГК в пиковый режим по отношению к источнику тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ТЭЦ ПСХ. Строительство перемычки осложнено стесненными условиями существующей городской застройки, пересечением тепловых сетей с железнодорожными путями и прокладкой через реку Волхов. По данным теплоснабжающей организации в 2023-2024 г.г. ей не удалось получить разрешения для прокладки тепловых сетей под железнодорожным полотном, принадлежащим ОАО «РЖД» и по территории АО «Апатит». Таким образом, первый вариант является наиболее предпочтительным. Тарифные последствия для потребителей тепловой энергии по первому варианту приведены в главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» материалов по обоснованию.
Раздел 5. 

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
Мероприятия настоящей схемой не предусматриваются, в связи с отсутствием условий строительства указанного источника.
б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
ОАО «РЖД» имеет на территории МО Город Волхов мазутную котельную Волховстрой-1, к которой присоединены социальные объекты с общей подключенной нагрузкой 10,843 Гкал/час. В настоящее время ведутся работы по подключению систем теплоснабжения, входящих в состав Волховстрой-1, к системам теплоснабжения от ЦГК.
В связи с увеличением зоны действия источника ЦГК потребуется реконструкция с целью повышения уго производительности за счет установки дополнительного парового котла ДЕ-10-14 ГМ, включая строительство пристройки для размещения нового котла и сопутствующего оборудования.

Таблица 5.1. 

Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству и техническому перевооружению на объектах теплоснабжения АО «ЛОТЭК» ЦГК
	№ п/п
	Перечень основных средств ОС (мероприятия)
	Цель мероприятия
	Краткая характеристика объекта до реконструкции
	Краткая характеристика объекта после реконструкции
	Базовая стоимость в ценах 2025 года с НДС (тыс.руб.), всего

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реконструкция центральной газовой котельной (ЦГК) с целью повышения ее производительности за счет установки дополнительного парового котла ДЕ-10-14 ГМ, включая строительство пристройки для размещения нового котла и сопутствующего оборудования
	Обеспечение перспективных нагрузок 
	Общая установленная мощность котельной 77,5 МВт (66,6 Гкал/час). При подключении объектов АО «РЖД» возникает дефицит. 
	Установленная мощность котельной - 85 МВт (73,1 Гкал/час)
	121927,53

	2
	Реконструкция дымовой трубы котельной с заменой оголовка
	Повышение надежности работы, улучшение технико-экономических показателей
	Дымовая труба из кирпича высота 75 м, диаметр основания 8 м, диаметр устья 4,1 м
	Дымовая труба из кирпича высота 75 м, диаметр основания 8 м, диаметр устья 4,1 м
	10579,79

	2
	Автоматизация водогрейных котлов КВГМ-20 №№2,3 с применением АСУ ТП
	Повышение надежности работы, улучшение технико-экономических показателей
	Водогрейные котлы КВГМ-20 №№2,3, производительностью по 20 Гкал/час, обеспечены автоматизацией безопасности
	Водогрейные котлы КВГМ-20 №№2,3, производительностью по 20 Гкал/час с обеспеченностью АСУ ТП
	41415,67

	
	ИТОГО:
	
	
	
	173922,99

	
	в т.ч. НДС (20%)
	
	
	
	28987,17


в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В связи с тем, что теплогенерирующее и вспомогательное оборудование ТЭЦ ПСХ имеет значительный моральный и физический износ, предлагаются мероприятия по реконструкции, техническому перевооружению, восстановлению эксплуатационных характеристик оборудования, оснащения системами автоматизации (АСУ ТП). Перечень мероприятий и финансовые затраты в ценах 2024 года приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2.
Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству и техническому перевооружению на объектах теплоснабжения АО "ЛОТЭК" ТЭЦ ПСХ 

	№ п/п
	Перечень основных средств ОС (мероприятия)
	Цель мероприятия
	Краткая характеристика объекта до реконструкции
	Краткая характеристика объекта после реконструкции
	Базовая стоимость в ценах 2025 года с НДС (тыс.руб), всего

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Техническое перевооружение 2 х осветлителей типа ЦНИИ МПС-2 с внедрением автоматизации АСУ ТП
	Повышение надежности работы, улучшение технико-экономических показателей.
	2 бака с пропускной производительностью 230 м3/час (пропускная производительность снижена до 150 м3/час). Автоматизация процесса очистки и расхода воды не предусмотрена.
	2 бака с пропускной производительностью 230 м3/час. Автоматизация процессов очистки и расхода воды
	66478,80

	2
	Техническое перевооружение здания старой котельной с восстановлением несущих и кровельных конструкций 
	Повышение эксплуатационных характеристик, повышение надежности энергоэффективности здания
	Здание в аварийном состоянии
	Здание восстановленное
	66140,96

	3
	Строительство резервно-топливного хозяйства (РТХ) 100 м3
	Повышение надежности, обеспечение ПСХ резервным топливом
	Резервное топливо отсутствует
	Создание РТХ , состоящего из емкостей для хранения дизельного топлива общим объемом 100 м3, насосной, трубопроводов
	53082,56

	4
	Техническое перевооружение парового котла К-50-40 ст.№5 с внедрением автоматизации АСУ ТП
	Повышение надежности работы, улучшение технико-экономических показателей
	Паровой котел К-5-40, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час обеспечен автоматизацией безопасности
	Паровой котел К-5-40, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час с обеспеченностью АСУ ТП
	37074,00

	5
	Техническое перевооружение парового котла К-50-40 ст.№6 с внедрением автоматизации АСУ ТП
	Повышение надежности работы, улучшение технико-экономических показателей
	Паровой котел К-5-40, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час обеспечен автоматизацией безопасности
	Паровой котел К-5-40, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час с обеспеченностью АСУ ТП
	37074,00

	6
	Техническое перевооружение парового котла М-50-1 ст.№7 с внедрением автоматизации АСУ ТП
	Повышение надежности работы, улучшение технико-экономических показателей
	Паровой котел М-50-1, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час обеспечен автоматизацией безопасности
	Паровой котел М-50-1, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час с обеспеченностью АСУ ТП
	37074,00

	7
	Реконструкция реагентного (солевого) хозяйства
	Повышение надежности работы, улучшение технико-экономических показателей, снижение износа
	Реагентное (солевое) хозяйство состоит: 2 бака по V= 30 м3 каждый, отстойника раствора соли V= 17 м3, рабочего бака крепкого раствор соли V= 27 м3; 2 баков для хранения раствора жидкого сульфата аммония. Склад мокрого хранения соли находится в аварийном состоянии: аварийное состояние кровли, затопление насосной грунтовыми водами, отсутствие горячей воды для эффективного растворения соли и очистки емкостей от шламовых осадков. 
	Строительство нового здания насосной, солевых ячеек. Замена оборудования на аналоги. 
	47398,45

	8
	Техническое перевооружение ХВО 
	Повышение надежности работы, улучшение технико-экономических показателей, снижение износа
	Na-катионитовые фильтры, трубопроводы исходной и умягченной воды морально и физически устарели
	Замена трубопроводов, задвижек, антикоррозийная обработка внутренних поверхностей фильтров, замена катионита, установка приборов учета
	17004,62

	9
	Техническое перевооружение системы электроснабжения собственных нужд ТЭЦ ПСХ
	Повышение надежности работы, улучшение технико-экономических показателей, снижение износа
	Электрокабели, трансформаторы, распределители морально и физически устарели
	Современное оборудование, трансформаторы, кабели, распределители
	58047,94

	10
	Создание системы подачи сжатого воздуха
	Повышение надежности работы, улучшение технико-экономических показателей, снижение износа
	Нет собственной системы подачи воздуха. В технологическом процессе используется покупной воздух от филиала АО "Апатит"
	Выделение помещения под монтаж компрессора винтового РВК 75-7,5 
	16269,37

	11
	Техническое перевооружение аккумуляторного бака №1
	Повышение надежности работы, улучшение технико-экономических показателей, снижение износа
	Бак аккумуляторный V=700 м3; аварийное техническое состояние
	Замена бака на аналогичный новый бак V=700 м3, выполнение антикоррозийоного покрытия, установка тепловой изоляции, замена трубопроводной обвязки 
	16788,11

	12
	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования (насосов, подогревателей) с внедрением автоматизации АСУ ТП, внедрение учета собственных нужд
	Повышение надежности работы, улучшение технико-экономических показателей, снижение износа
	Оборудование регулирования и учета собственных нужд морально и физически устарело.
	Установка частотников и регуляторв, автоматизированный учет воды и пара
	33398,72

	13 
	Создание резервного источника электропитания путем установки дизель-генератора.
	Повышение надежности электроснабжения
	Резервный источник электроэнергии отсутствует
	Строительство здания V=100м3. Монтаж дизель-генератора 1280/20 Р800Р1/Д-243 
	15944,05

	14
	Техническое перевооружение бойлера сетевого 
	Повышение надежности работы, улучшение технико-экономических показателей, снижение износа
	Теплообменник 
ПСВ-200-7-15
находится в аварийном состоянии. Пропускная способность не соответствует проектным.
	Замена на аналогичное оборудование с проектными данными
	2871,41

	
	ИТОГО:
	
	
	
	506641,36

	
	в т.ч. НДС 20%
	
	
	
	84440,23


г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных
Мероприятия настоящей схемой не предусматриваются, в связи с отсутствием совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных.
д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Настоящей схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации угольных котельных, которые выработали срок службы и продление их службы экономически не выгодно в связи с газификацией города Волхов и имеющейся возможностью перевода угольных котельных на природный газ.

Котельная микрорайона «Мурманские ворота»

В связи с газификацией микрорайона Мурманские ворота планируется осуществить перевод угольной котельной на газовое топливо. Для строительства газовой котельной выделен новый земельный участок с КН 47:12:0201006:233. Строительство газовой котельной планируется выполнить в отдельно стоящем здании. Процесс производства тепловой энергии планируется осуществлять полностью в автоматизированном режиме с дистанционным контролем и управлением АСУ ТП. Эксплуатация котельной планируется без присутствия постоянно действующего персонала. Планируемая установленная мощность 1,8 МВт. Мероприятия отражены в таблице 7.6. 

Угольная котельная будет выведена из эксплуатации в соответствии с действующим законодательством. 
 Таблица 7.6.
Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению 
котельной микрорайона Мурманские ворота
	№ п/п
	Наименование работ/статьи 

затрат
	Срок выполнения
	Стоимость работ в ценах года реализации проекта
 с НДС (22%), 

тыс. руб.
	Вид работ

	1
	Строительство газовой блок модульной котельной мощностью 2 МВт
	2026г.г.
	24399,193
	Мероприятия , направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	2
	Вывод из эксплуатации угольной котельной мощностью 2,47 Гкал/час
	2026г.
	1321,667
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	
	ВСЕГО:
	
	25720,86
	


Котельная Октябрьская набережная, д.1а, корп.5

В связи с газификацией микрорайона планируется осуществить перевод существующей угольной котельной на газовое топливо. Строительство газовой котельной планируется выполнить в отдельно стоящем здании. Процесс производства тепловой энергии планируется осуществлять полностью в автоматизированном режиме с дистанционной контролем и управлением АСУ ТП. Эксплуатация котельной планируется без присутствия постоянно действующего персонала. Планируемая установленная мощность 0,8 МВт. Мероприятия отражены в таблице 7.7. Угольная котельная будет выведена из эксплуатации в соответствии с действующим законодательством. 
 Таблица 7.7.
Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению 
котельной Октябрьская набережная, д.1а, корп.5
	№ п/п
	Наименование работ/статьи 

затрат
	Срок выполнения
	Стоимость работ в ценах года реализации проекта
 с НДС, 

тыс. руб.
	Вид работ

	1
	Строительство газовой блок модульной котельной мощностью 0,81МВт, в т.ч.
	2029 г..
	17737,924
	Мероприятия , направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	2
	Вывод из эксплуатации угольной котельной мощностью 1,27 Гкал/час, в т.ч.
	2029 г..
	848,011
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения


	
	ВСЕГО:
	
	18585,935
	


Котельная микрорайона Пороги, квартал 3, д.5

 В связи с газификацией микрорайона Пороги планируется осуществить перевод существующей угольной котельной на газовое топливо. 

Строительство газовой котельной планируется выполнить в отдельно стоящем здании. Процесс производства тепловой энергии осуществлять полностью в автоматизированном режиме с дистанционной контролем и управлением АСУ ТП. Эксплуатация котельной планируется без присутствия постоянно действующего персонала. Планируемая установленная мощность 0,5 МВт. Мероприятия отражены в таблице 7.8.
Угольную котельную планируется вывести из эксплуатации с демонтажем оборудования. Мероприятия по выводу из эксплуатации отражены в таблице 7.8. 
Таблица 7.8.
Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению 
котельных микрорайона Пороги 
	№ п/п
	Наименование работ/статьи 

затрат
	Срок выполнения, 
	Стоимость работ в цена года реализации проекта
 с НДС, 

тыс. руб.
	Вид работ

	1
	Строительство газовой котельной в микрорайоне Пороги мощностью 0,5 МВт, в т.ч.
	2029 г.
	11086,215
	Мероприятия , направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	2
	Вывод из эксплуатации угольной котельной микрорайона Пороги мощностью 0,97 Гкал/час, в т.ч. 
	2029 г.
	654,488
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	
	ВСЕГО:
	
	11740,703
	


е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия настоящей схемой не предусматриваются, в связи с отсутствием котельных, которые можно переоборудовать в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Мероприятия настоящей схемой не предусматриваются, в связи с отсутствием котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.
з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
При разработке Схемы теплоснабжения приняты следующие виды регулирования отпуска тепла от источников тепловой энергии:

- до 2030 года

 А) центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии от существующих котельных ЦГК и ТЭЦ ПСХ в зависимости от нагрузки отопления с открытой схемой подачи ГВС при 2х трубной прокладке наружных тепловых сетей;

Б) центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии от существующих и проектируемых газовых котельных малой мощности (Мурманские ворота, Октябрьская набережная, д.1а, Пороги) без нагрузки ГВС
- к 2040 году:

А) центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии от существующих котельных ЦГК и ПСХ в зависимости от нагрузки отопления с открытой схемой подачи ГВС при 2х трубной прокладке наружных тепловых сетей;

Б) центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии от существующих котельных малой мощности (Мурманские ворота, Октябрьская набережная, д.1а, Пороги) без нагрузки ГВС.
Температурные графики, принятые в системах теплоснабжения города Волхов, приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3.

Температурные графики отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
	Наименование котельной
	Прокладка тепловых сетей
	Подключение систем отопления

ГВС
	Расчетная температура наружного воздуха Тн.в
	Расчетный температурный график теплоносителя на выходе из котельной
	Полка температуры теплоносителя

	
	
	
	
	
	по «верхнему уровню»
	по «нижнему» уровню

	2025 г. 

	ЦГК

г. Волхов, ул.Пролетарская, д.2
	2х трубная


	Элеваторное, смешивающие насосы

Открытая, закрытая схема ГВС
	-27 оС
	110/70
	91
	63

	ТЭЦ ПСХ

г.Волхов, Кировский пр. д.20
	2х трубная


	Элеваторное, смешивающие насосы

Открытая,закрытая схема ГВС
	-27 оС
	110/70
	91
	63

	Котельная

г. Волхов, мкр-н Пороги
	2х трубная


	Прямые параметры

ГВС отсутствует
	-27 оС
	95/70
	70
	-

	Котельная 

г. Волхов, Октябрьская набережная
	2х трубная


	Прямые параметры

ГВС отсутствует
	-27 оС
	95/70
	70
	-

	Котельная

г.Волхов, мкр-н Мурманские ворота
	2х трубная


	Прямые параметры

ГВС отсутствует
	-27 оС
	95/70
	70
	-

	2030 г. 

	ЦГК

г. Волхов, ул.Пролетарская, д.2
	2х трубная


	Элеваторное, смешивающие насосы

Открытая и закрытая схема ГВС
	-27 оС
	110/70
	95
	65

	ТЭЦ ПСХ

г.Волхов, Кировский пр. д.20
	2х трубная


	Элеваторное, смешивающие насосы

Открытая и закрытая схема ГВС
	-27 оС
	110/70
	95
	65

	Котельная

г. Волхов, мкр-н Пороги
	2х трубная


	Прямые параметры

ГВС отсутствует
	-27 оС
	95/70
	-
	-

	Котельная 

г. Волхов, Октябрьская набережная
	2х трубная


	Прямые параметры

ГВС отсутствует
	-27 оС
	95/70
	-
	-

	Котельная

г.Волхов, мкр-н Мурманские ворота
	2х трубная


	Прямые параметры

ГВС отсутствует
	-27 оС
	95/70
	-
	-

	2040 г.

	ЦГК

г. Волхов, ул.Пролетарская, д.2
	2х трубная


	Элеваторное, смешивающие насосы
Открытая и закрытая схема ГВС
	-27 оС
	110/70
	95
	65

	ТЭЦ ПСХ

г.Волхов, Кировский пр. д.20
	2х трубная


	Элеваторное, смешивающие насосы
Открытая и закрытая схема ГВС
	-27 оС
	110/70
	95
	65

	Котельная

г. Волхов, мкр-н Пороги
	2х трубная


	Прямые параметры

ГВС отсутствует 
	-27 оС
	95/70
	-
	-

	Котельная 

г. Волхов, Октябрьская набережная
	2х трубная


	Прямые параметры

ГВС отсутствует 
	-27 оС
	95/70
	-
	-

	Котельная

г.Волхов, мкр-н Мурманские ворота
	2х трубная


	Прямые параметры

ГВС отсутствует 
	-27 оС
	95/70
	-
	-


и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Таблица 5.4.
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
	№ п/п
	Наименование зоны теплоснабжения
	Установленная мощность, Гкал/час
	Предложения по срокам ввода в эксплуатацию новых мощностей 

	
	
	2026г.
	2030г.
	2040г.
	

	1
	ЦГК

Г. Волхов, ул.Пролетарская, д.2
	66,6
	73,1
	73,1
	Увеличение мощности в 2026-2029 году

	2
	ТЭЦ ПСХ

 г.Волхов, Кировский пр. д.20
	103,5
	103,5
	103,5
	-

	3
	Угольная котельная

г.Волхов, мкр-н Мурманские ворота
	2,47
	1,8
	1,8
	Перевод на газовое топливо в 2026 году. Вывод из эксплуатации угольной котельной 

	4
	Угольная котельная

г.Волхов, Октябрьская набережная
	1,27
	0,7
	0,7
	Перевод на газовое топливо в 2026 году. Вывод из эксплуатации угольной котельной

	5
	Угольная котельная

г.Волхов, мкр-н Пороги
	0,97
	0,4
	0,4
	Перевод на газовое топливо в 2026 году. Вывод из эксплуатации угольной котельной

	
	ИТОГО:
	174,81
	179,5
	179,5
	


к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
В настоящее время отопительные котельные города Волхов используют два вида топлива: природный газ и каменный уголь. 

К местным видам топлива на территории города Волхов можно отнести торф. Месторождение торфа расположено в юго-восточной части муниципального образования. С 1920-х по 1960-е годы на данном месторождении велась активная добыча торфа Дубовицким торфопредприятием. В настоящее время на данной территории добыча не ведется. Торф не рассматривается, как перспективный вид топлива.
Возобновляемые источники тепловой энергии (солнечная энергия, энергия ветра и т.п.) на территории города Волхов не используются.

Раздел 6.
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Мероприятия настоящей схемой не предусматриваются, в связи с отсутствием предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения

При реализации Проекта планировки территории, расположенной в правобережной части г.Волхов, ограниченной с севера – ул.Авиационной, с востока- ул.Ярвенпяя, с юга- ул.Транспортной, с запада – ул.Федюнинского предусматривается новое жилищное строительство МКД и объектов социальной инфраструктуры с общей максимальной подключенной нагрузкой 9,09 Гкал/час. Для подключения жилых домов к системе теплоснабжения потребуется строительство новых тепловых сетей. Мероприятия по строительству тепловых сетей указаны в таблице 6.1.
Таблица 6.1.

Мероприятия по строительству тепловых сетей при новом жилищном строительстве в в правобережной части г.Волхов, ограниченной с севера – ул.Авиационной, с востока- ул.Ярвенпяя, с юга- ул.Транспортной, с запада – ул.Федюнинского 

	№ п/п
	Диаметр, Ду

мм
	Вид прокладки
	Протяженность в 2х тр. исчислении, м
	Стоимость в НЦС 2025 года, 

тыс. руб.
с НДС (20%)

	1
	250
	н.к.
	179,5
	18257,57

	2
	200
	н.к.
	232,5
	21322,74

	3
	150
	н.к.
	423,5
	32523,67

	4
	125
	н.к.
	188,5
	13070,71

	5
	100
	н.к.
	175
	10829,68

	6
	80
	н.к.
	239,5
	14288,18

	
	ИТОГО
	
	1438,5
	110292,56


При реализации проекта подключения лыжной базы «Двугорье», расположенной по адресу: г.Волхов, ул.8 Марта д.1б потребуется строительство тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной ЦГК.

Таблица 6.2.

Мероприятия по строительству тепловых сетей при подключении лыжной базы «Двугорье», г.Волхов, ул.8 Марта, д.1б
	№ п/п
	Диаметр, Ду

мм
	Вид прокладки
	Протяженность в 2х тр. исчислении, м
	Стоимость в НЦС 2025 года, 

тыс. руб. с НДС (20%)

	1
	80
	б/к
	200
	4723,36

	2
	80
	н.к.
	50
	2021,74

	
	ИТОГО:
	
	
	6745,11


Для подключения объектов ГУП «Леноблводоканал» с общей тепловой нагрузкой 5,34 Гкал/час потребуется перекладка участка т/с от ТК8 до ТК20 с увеличением диаметра трубопроводов.
Таблица 6.3. 

Планируемое строительство и реконструкция тепловых сетей для подключения объектов от ТЭЦ ПСХ в период действия инвестиционной программы АО «ЛОТЭК»

	№ п/п
	Наименование участка
	Реконструкция, новое строительство
	Диаметр до реконструкции, мм
	Диаметр после реконструкции или при новом строительстве, 

мм
	Протяженность в 2тр. исчислении до реконструкции, 

м
	Протяженность в 2 тр. исчислении после реконструкции или при новом строительстве, м
	Стоимость работ в НЦС 2024 года

с НДС,

тыс. руб.

	1.
	Реконструкция участка т/с от ТК8 до ТК20 по Волховскому проспекту (Тракторная линия) в целях подключения базы ГУП «Леноблводоканал» по адресу: г.Волхов, пр. Волховский, д.22 (Застройщик ГУП «Леноблводоканал»)

	
	Уч-к от ТК-8 до ТК-20
	Реконструкция
	250
	300
	357
	357
	36648,00

	ВСЕГО
	
	
	
	357
	357
	36648,00


в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Мероприятия настоящей схемой не предусматриваются, в связи с отсутствием предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 
Мероприятия настоящей схемой не предусматриваются, в связи с отсутствием предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных. 
 д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.
Перечень тепловых сетей, утративших свой ресурс, приведен в таблицах 6.4.-6.5.

Таблица 6.4.

Мероприятия по реконструкции существующих тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от котельной ЦГК 

	№ п/п
	Наименование участка
	Реконструкция, новое строительство
	Диаметр до реконструкции, мм
	Диаметр после реконструкции или при новом строительстве, 

мм
	Протяженность в 2тр. исчислении до реконструкции, 

м
	Протяженность в 2 тр. исчислении после реконструкции или при новом строительстве, м
	Вид прокладки т/с
	Стоимость работ в ценах года реализации

с НДС,

тыс. руб.
	Обоснование цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	14
	
	

	
	2025 год
	
	
	

	1
	От ТК-2 до ТК-4 (магистраль)
	Реконструкция
	400
	400
	280
	280
	н.к.
	26412,85
	Инвестиционная программа АО «ЛОТЭК» на 2022-2026 г.г.

	2
	От ТК-32 ул.Ваои Голубевой в сторону дома №7 ул.Красноармейская
	Реконструкция
	200
	200
	90
	90
	н.к.
	3554,23
	

	3
	от МКД по адресу Красноармейская, д. 7 до ТК-32а и далее в сторону ТК-32:
	Реконструкция
	250

200
	250

200
	44
114
	44
114
	н.к.
	7751,03
	

	4
	От ТК-30 до ТК-32 по ул.Коммунаров
	Реконструкция
	200
	200
	121
	121
	н.к.
	4757,55
	

	
	ИТОГО в ценах 2025 года с НДС (20%)
	
	42475,66
	

	
	2026 год
	
	
	

	1
	От ТК-13А до ТК-15 по ул.Дзержинского
	Реконструкция
	200
	200
	124
	124
	н.к.
	9381,50
	

	2
	От ТК-15 до ТК-18 по ул.Дзержинского
	Реконструкция
	150
	150
	100
	100
	н.к.
	8485,11
	

	3
	От ТК-1 до ТК-30 по ул. Дзержинского
	Реконструкция
	250
	250
	283
	283
	н.к.
	19095,94
	

	
	ИТОГО в ценах 2026 года с НДС (22%)
	
	36962,55
	

	
	2027-2031 г.г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	От ТК-81 до ТК-84в по ул. Гагарина и далее до д. № 1 по ул. Володарского (ввод № 1); от ТК-82 до д. № 15 по ул. Гагарина; от ТК-б/н до д. № 11 по ул. Гагарина; от ТК-84б до д. № 9 по ул. Гагарина; от ТК-85 до д. № 1 по ул. Володарского (ввод № 2)
	Реконструкция
	150
100
80
80
50
50
50
65
	150
100
80
80
50
50
50
65
	186
55
19
65
25
27
16
26
	186
55
19
65
25
27
16
26
	н.к.
	18090,32
	

	2
	От ТК-56 до ТК-60 и от ТК-63  по ул.Кирова
	Реконструкция
	200
	200
	203
	203
	н.к.
	11189,51
	

	3
	От ТК-16 до ТК-67 (ул.Новая)
	Реконструкция
	150

80

65
	150

80

65
	288

46

254
	288

46

254
	н.к.
	19570,75
	

	4
	От  д.25 до д.35 по ул.Первомайская
	Реконструкция
	100

80

65
	100

80

65
	525

46

254
	525

46

254
	н.к.
	22801,47
	

	
	ИТОГО в ценах реализации с НДС (22%)
	71652,05
	


Таблица 6.5.
Мероприятия по реконструкции существующих тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от котельной ТЭЦ ПСХ 

	№ п/п
	Наименование участка
	Реконструкция, новое строительство
	Диаметр до реконструкции, мм
	Диаметр после реконструкции или при новом строительстве, 

мм
	Протяженность в 2тр. исчислении до реконструкции, 

м
	Протяженность в 2 тр. исчислении после реконструкции или при новом строительстве, м
	Вид прокладки т/с
	Стоимость работ в ценах года реализации

с НДС,

тыс. руб.
	Обоснование цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	14
	
	

	
	2027-2031 г.г. 
	
	
	

	1
	От ТК-99 до ТК б/н между домами 20 и 22 по ул.Волгоградская
	Реконструкция
	350

300
	350,

300
	529

129
	529

129
	н.к.
	70777,01
	

	2
	От ТК-28 до ТК-44 по Волховскому пр.
	Реконструкция
	250

200
	250

200
	184

407
	184

407
	н.к.
	38100,61
	

	3
	От ТЭУ ПСХ до ул.Волгоградская (И/ТК-99)
	Реконструкция
	350

300
	350

300
	767

166
	767

166
	надземная
	111442,64
	

	
	ИТОГО в ценах реализации с НДС (22%)
	71652,05
	


Раздел 7. 
Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Для реализации данного пункта в городе Волхов могут быть предложены мероприятия по реконструкции ИТП жилых домов, расположенных в микрорайонах Волхов-1, Обитай и Волхов-2, оборудованных открытыми системами ГВС. 

Приоритет этого способа обосновывается тем, что в городе Волхов с 2013 года теплоснабжающая организация и водоканал выдают технические условия на закрытый тип ГВС с использованием автоматизированных ИТП. Этот способ хорошо понятен и отработан с технической стороны, со стороны договорных отношений, служб эксплуатации, тарифных составляющих. Для реализации этого способа перевода открытых систем на закрытый тип необходимо получить технические условия одновременно в теплоснабжающей и водоснабжающей организациях, в связи с тем, что при переустройстве систем ГВС потребуется выполнение мероприятий по переустройству систем ХВС. Иногда из-за проблем в системах ХВС, связанных с недостаточным напором, зауженными диаметрами труб, реализация этого способа перевода открытых систем на закрытый тип становится невозможной.

Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен оцениваться как экономически эффективный в случае, если чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период, равный 10 годам, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет положительное значение.

В связи с тем, что ИТП находятся на балансе собственников многоквартирных домов, при переводе открытых систем ГВС на закрытые с установкой теплообменников в ИТП, для жителей многоквартирных домов существенного экономического эффекта получено не будет. 

Теплоснабжающая организация, владеющая источниками тепловой энергии и тепловыми сетями, также мало заинтересована в переводе открытых систем на закрытый тип в связи с тем, что для подпитки тепловых сетей используется вода из городского водопровода питьевого качества. Тепловые сети и внутренние системы зданий эксплуатируются в соответствии с санитарными правилами. Ежегодно в период подготовки к отопительному сезону осуществляется промывка систем отопления всех зданий города, подключенных к централизованной системе теплоснабжения с открытым водоразбором. Таким образом, включение в инвестиционную программу теплоснабжающей организации мероприятий по приведению качества горячей воды в открытых системах теплоснабжения в соответствие с установленными требованиями не требуется.
б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Для реализации данного пункта могут быть предложены мероприятия по реконструкции сетей холодного водоснабжения с увеличением диаметра труб или строительством насосных подкачивающих станций, установки поквартирных бытовых газовых или электрических водонагревателей для целей ГВС. Эти мероприятия наиболее эффективны для микрорайонов города, обеспеченных централизованными отоплением, но без централизованного горячего водоснабжения. К таким микрорайонам относятся мкр-ны Лисички, Пороги, Мурманские ворота, Шкуркина Горка. 
Мероприятия по обеспечению жилых домов горячим водоснабжением по этому варианту необходимо предусмотреть соответствующие мероприятия в Схемах газоснабжения, водоснабжения города Волхов. 
Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Таблица 8.1.

Перспективные годовые расходы основного вида топлива
 для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии с некомбинированной выработкой тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Базовый период

2026 г
	2030 год 
	Расчетный срок

2040 год
	Примечание

	
	Присоединенная нагрузка


	Выработка тепловой энергии


	Удельная норма расхода топлива на 1 выработанную Гкал
	Расход топлива


	Присоединенная нагрузка


	Выработка тепловой энергии


	Удельная норма расхода топлива

 на 1 выработанную 

Гкал
	Расход топлива
	Присоединенная нагрузка


	Выработка тепловой энергии


	Удельная норма расхода топлива на 1 выработанную Гкал 
	Расход топлива

тут
	

	
	Гкал/час
	Тыс.Гкал/год
	Кг у.т.

Гкал
	Тыс.тут
	Гкал/час
	Тыс.Гкал/год
	Кг у.т.

Гкал
	Тыс.тут
	Гкал/час
	Тыс.Гкал/год
	Кг у.т.

Гкал
	Тыс.тут
	

	Некомбинированная выработка т/э
	ЦГК
	53,860
	131,69
	162,33
	21377,37
	64,70
	142,1
	161,7
	22977,45
	67,183
	149,06
	161,7
	24102,89
	Топливо – пр. газ

	
	Котельная Пороги
	0,280
	0,89
	220
	194,69
	0,280
	0,89
	220
	194,69
	0,280
	0,89
	160,5
	142,03
	2026г. – топливо каменный уголь

2031 год - Перевод на природный газ  

	
	Котельная Октябрьская наб. д.1а к.5
	0,491
	1,59
	220
	349,84
	0,491
	1,59
	220
	349,84
	0,491
	1,59
	160,5
	255,22
	

	
	Котельная Мурманские ворота
	0,935
	2,48
	160,5
	398,32
	0,935
	2,48
	160,5
	398,32
	0,935
	2,48
	160,5
	398,32
	Топливо-природный газ

	
	ИТОГО
	55,566
	136,65
	163,34
	22320,22
	66,406
	147,06
	162,73
	23920,30
	68,889
	154,02
	161,66
	24898,47
	


Таблица 8.2.

Перспективные годовые расходы основного вида топлива
 для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой энергии

	Источник тепловой энергии
	Базовый период

2026
	2030 год 
	Расчетный срок

2040 год
	Примечание


	
	Присоединенная нагрузка
	Выра-ботка т/э
	Удельная норма расхода топлива на  выработку 1Гкал/ 
	Расход топлива на выработку т/э
	Присоединенная нагрузка
	Выра-ботка т/э 
	Удельная норма расхода топлива на  выработку 1Гкал/ 
	Расход топлива
	Присоединенная нагрузка
	Выра-ботка т/э 
	Удельная норма расхода топлива на  выработку 1Гкал/ 
	Расход топлива
	

	
	
	Отпуск т/э с коллекторов
	Удельная норма  расхода топлива на отпуск с коллекторов 1Гкал/час
	Расход топлива на отпуск с коллекторов
	
	Отпуск т/э с коллекторов 
	Удельная норма  расхода топлива на отпуск с коллекторов 1Гкал/час
	
	
	Отпуск т/э с коллекторов 
	Удельная норма  расхода топлива на отпуск с коллекторов 1Гкал/час
	
	

	
	Гкал/час
	Тыс.Гкал/год
	Кг у.т.

Гкал
	Тыс.тут
	Гкал/час
	Тыс.Гкал/год
	Кг у.т.

Гкал
	Тыс.тут
	Гкал/час
	Тыс.Гкал/год
	Кг у.т.

Гкал
	Тыс.тут
	

	ТЭЦ ПСХ в .ч.
	73,854
	296,93
235,93
	160,7

165,0
	47716,65

38928,45
	78,880
	310,29

249,29
	160,7
165,0
	49863,60

41132,85
	87,592
	347,12

274,54
	160,0
162,0
	55539,2

44475,48
	Топливо- пр. газ


Таблица 8.3.

Перспективные годовые запасы аварийных видов топлива

	№ п/п
	Источник теплоснабжения (котельная), место расположения
	Вид аварийного топлива
	Способ
доставки топлива
	Среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (отопление) в самом холодном месяце, Гкал/сут.


	Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;


	Среднесуточный расход топлива, т.
	Коэффициент перевода натурального топлива в условное


	длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.


	ННЗТ,
тн


	НЭЗТ,

тн


	ННЗТ, 

м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	2026 год
	

	
	Участок генерации № 1 (ЦГК) г.Волхов,
ул. Пролетарская,  д.2
	Дизельное, (жидкое  аварийное)
	Авто
транспорт
	103,15
	0,162
	11,55
	1,45
	5,00
	57,7
	-
	68,6

	
	Участок генерации № 2 (ПСХ) г. Волхов, Кировский пр. д. 20
	Дизельное, (жидкое  аварийное)
	Авто
транспорт
	116,46
	0,165
	13,25
	1,45
	5,00
	66,3
	-
	78,9

	
	Угольная котельная микрорайона Пороги, квартал 3, д. 5
	уголь
	Авто
транспорт
	8,62
	0,22
	2,57
	0,79
	7,00
	16,8
	74,94
	-

	
	Угольная котельная ул. Октябрьская набережная, д. 1а, корп. 5
	уголь
	Авто
транспорт
	7,8
	0,22
	2,32
	0,79
	7,00
	15,21
	77,7
	-

	
	Угольная котельная микрорайона Мурманские ворота, ул. Островского д. 26
	уголь
	Авто
транспорт
	18,28
	0,22
	5,46
	0,79
	7,00
	35,63
	142,36-
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	2030 год
	

	1
	Участок генерации № 1 (ЦГК) г.Волхов,
ул. Пролетарская,  д.2
	Дизельное, (жидкое  аварийное)
	Авто
транспорт
	108,3
	0,162
	12,1
	1,45
	5
	60,5
	-
	71,9

	2
	Участок генерации № 2 (ПСХ) г. Волхов, Кировский пр. д. 20
	Дизельное, (жидкое  аварийное)
	Авто
транспорт
	115,5
	0,165
	13,14
	1,45
	5
	65,7
	-
	78,1

	3
	Газовая котельная микрорайона Пороги, квартал 3, д. 5
	уголь
	Авто
транспорт
	8,73
	0,220
	2,43
	0,79
	7
	17,01
	83,7
	

	4
	Газовая котельная ул. Октябрьская набережная, д. 1а, корп. 5
	уголь
	Авто
транспорт
	7,9
	0,220
	2,2
	0,79
	7
	15,4
	86,4
	

	5
	Газовая котельная микрорайона Мурманские ворота, ул. Островского д. 26
	Дизельное, (жидкое  аварийное)
	Авто
транспорт
	18,5
	0,161
	2,05
	1,45
	5
	10,25
	-
	12,2

	
	Расчетный срок 
	
	
	
	73,085

	1
	Участок генерации № 1 (ЦГК) г.Волхов,
ул. Пролетарская,  д.2
	Дизельное, (жидкое  аварийное)
	Авто
транспорт
	112,6
	0,162
	18,6
	1,45
	5
	62,9
	-
	74,78

	2
	Участок генерации № 2 (ПСХ) г. Волхов, Кировский пр. д. 20
	Дизельное, (жидкое  аварийное)
	Авто
транспорт
	136,3
	0,162
	22,1
	1,45
	5
	76,15
	-
	90,53

	3
	Газовая котельная микрорайона Пороги, квартал 3, д. 5
	Дизельное, (жидкое  аварийное)
	Авто
транспорт
	8,73
	0,161
	1,4
	1,45
	5
	4,85
	-
	5,76

	4
	Газовая котельная ул. Октябрьская набережная, д. 1а, корп. 5
	Дизельное, (жидкое  аварийное)
	Авто
транспорт
	7,9
	0,161
	1,2
	1,45
	5
	4,4
	-
	5,23

	5
	Газовая котельная микрорайона Мурманские ворота, ул. Островского д. 26
	Дизельное, (жидкое  аварийное))
	Авто
транспорт
	18,5
	0,161
	2,9
	1,45
	5
	10,25
	-
	12,18


б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В настоящее время отопительные котельные города Волхов используют два вида топлива: природный газ и каменный уголь. 

К местным видам топлива на территории города Волхов можно отнести торф. Месторождение торфа расположено в юго-восточной части муниципального образования. С 1920-х по 1960-е годы на данном месторождении велась активная добыча торфа Дубовицким торфопредприятием. В настоящее время на данной территории добыча не ведется. Торф не рассматривается, как перспективный вид топлива.
в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Таблица 8.4.
Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

	Наименование котельной
	Вид топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг
	Доля  в общем расходе топлива

	Участок генерации № 1 (ЦГК) г.Волхов,
ул. Пролетарская,  д.2
	Природный газ
	8100
	0,311

	Участок генерации № 2 (ПСХ) г. Волхов, Кировский пр. д. 20
	Природный газ
	8100
	0,673

	Угольная котельная микрорайона Пороги, квартал 3, д. 5
	Каменный уголь
	5739
	0,003

	Угольная котельная ул. Октябрьская набережная, д. 1а, корп. 5
	Каменный уголь
	5739
	0,005

	Угольная котельная микрорайона Мурманские ворота, ул. Островского д. 26
	Каменный уголь
	5739
	0,008

	ИТОГО:
	
	
	1,000


Каменный уголь используется на котельных малой мощности. К 2030 году планируется замена каменного угля на природный газ. 
г) преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в поселении

Таблица 8.5.
Перспективный баланс по видам топлива
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход, тут/год
	% от общего расхода в разрезе источников т/э
	% от общего расхода по видам топлива

	2026 год

	ЦГК
	Природный газ
	21377,37
	30,5
	98,6

	ТЭЦ ПСХ
	Природный газ
	47716,65
	68,1
	

	Котельная Пороги
	Каменный уголь
	194,69
	0,3
	1,4

	Котельная Октябрьская наб. д.1а к.5
	Каменный уголь
	349,84
	0,5
	

	Котельная Мурманские ворота
	Каменный уголь
	398,32
	0,6
	

	ИТОГО
	
	70036,87
	100
	100

	2030 год

	ЦГК
	Природный газ
	22977,45
	31,1
	99,2

	ТЭЦ ПСХ
	Природный газ
	49863,6
	67,6
	

	Котельная Мурманские ворота
	Природный газ
	398,32
	0,5
	

	Котельная Пороги
	Каменный уголь
	194,69
	0,3
	0,8

	Котельная Октябрьская наб. д.1а к.5
	Каменный уголь
	349,84
	0,5
	

	ИТОГО
	
	73783,9
	100
	100

	2040 год

	ЦГК
	Природный газ
	24102,89
	30,0
	100

	ТЭЦ ПСХ
	Природный газ
	55539,2
	69,0
	

	Котельная Пороги
	Природный газ
	142,03
	0,2
	

	Котельная Октябрьская наб. д.1а к.5
	Природный газ
	255,22
	0,30
	

	Котельная Мурманские ворота
	Природный газ
	398,32
	0,5


	

	ИТОГО
	
	80437,66
	100
	100


Преобладающим видом топлива является природный газ. 

д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения 
В перспективе все котельные будут газифицированы, природный газ станет основным видом топлива.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Основанием для проведения строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых является необходимость повышения надежности, эффективности и качества теплоснабжения потребителей города Волхов.
В схеме теплоснабжения города Волхова задействованы 5 источников, один из которых -ТЭЦ ПСХ - является муниципальной собственностью, четыре других источника и все тепловые сети являются собственностью теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК», которая является также единой теплоснабжающей организацией на территории города Волхов. В связи с данным обстоятельством в настоящей Схеме теплоснабжения даны две оценки финансовых потребностей: отдельно для объектов муниципальной собственности и отдельно для объектов частной собственности.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей и источников тепловой энергии осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, а также на основе анализа проектов-аналогов, коммерческих предложений специализированных организаций.

Таблица 9.1

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии ТЭЦ ПСХ

	№ п/п
	Перечень основных средств ОС (мероприятия)
	Место расположения объекта ОС
	Цель мероприятия
	Краткая характеристика объекта до реконструкции
	Краткая характеристика объекта после реконстукции
	Базовая стоимость в ценах 2025 года с НДС (тыс.р), всего
	Вид работ
	в том числе по годам, тыс.руб.
	ИТОГО



	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	

	
	
	
	
	
	ИПЦ (ежегодный)
	
	
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	

	
	
	
	
	
	ИПЦ для года реализации (индексация

от 2025 г.)
	
	
	1,093
	1,137
	1,182
	1,229
	1,278
	1,329
	1,382
	1,437
	1,494
	1,554
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Техническое перевооружение  2 х осветлителей типа ЦНИИ МПС-2  с внедрением автоматизации АСУ ТП
	Территория ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей.
	2 бака  с пропускной производительностью 230 м3/час (пропускная производительность снижена  до 150 м3/час).  Автоматизация   процесса очистки и расхода воды не предусмотрена.
	2 бака с пропускной производительностью 230 м3/час. Автоматизация процессов очистки и расхода воды
	1994,36
	проект
	2216,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2216,25

	
	
	
	
	
	
	66478,80
	СМР
	3693,52
	38415,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	75352,55

	2
	Техническое перевооружение здания  старой котельной с восстановлением несущих и кровельных конструкций
	Здание старой котельной по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение  эксплатационных характеристик, повышение надежностии энергоэффективности  здания
	Здание в аврийном состоянии
	Здание  восстановленное
	1926,44
	проект
	2140,77
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2140,77

	
	
	
	
	
	
	64214,52
	СМР
	71358,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71358,85

	3
	Строительство  резервно-топливного хозяйства (РТХ) 100 м3
	Территория  ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности, обеспечение  ПСХ резервным топливом
	Резервное топливо отстусвует
	Создание  РТХ , состоящего  из  емкостей для хранения дизельного топлива общим объемом 100 м3, насосной, трубопроводов
	5260,43
	ПИР
	
	6079,52
	
	
	
	
	
	
	
	
	6079,52

	
	
	
	
	
	
	47822,13
	СМР
	
	55268,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	55268,40

	4
	Техническое перевооружение парового котла К-50-40 ст.№5   с внедрением автоматизации АСУ ТП
	Здание ТЭЦ  ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей
	Паровой котел К-5-40, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час обеспечен автоматизацией безопасности
	Паровой котел К-5-40, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час с обеспеченностью АСУ ТП
	3674,00
	проект
	
	
	
	
	
	4967,30
	
	
	
	
	4967,30

	
	
	
	
	
	
	33400,00
	СМР
	
	
	
	
	
	
	
	48842,12
	
	
	48842,12

	5
	Техническое перевооружение парового котла К-50-40 ст.№6   с внедрением автоматизации АСУ ТП
	Здание ТЭЦ ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей
	Паровой котел К-5-40, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час обеспечен автоматизацией безопасности
	Паровой котел К-5-40, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час с обеспеченностью АСУ ТП
	3674,00
	Проект, программное обеспечение
	
	
	4415,91
	
	
	
	
	
	
	
	4415,91

	
	
	
	
	
	
	33400,00
	СМР
	
	
	
	
	43420,47
	
	
	
	
	
	43420,47

	6
	Техническое перевооружение парового котла М-50-1 ст.№7 с внедрением автоматизации АСУ ТП
	Здание ТЭЦ ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей
	Паровой котел М-50-1, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час обеспечен автоматизацией безопасности


	Паровой котел М-50-1, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час с обеспеченностью

АСУ ТП
	3674,00
	Проект, программное обеспечение
	
	
	
	4592,55
	
	
	
	
	
	
	4592,55

	
	
	
	
	
	
	33400,00
	СМР
	
	
	
	
	
	45157,29
	
	
	
	
	45157,29

	7
	Реконструкция  реагентного (солевого)  хозяйства
	Территория  ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей,  снижение  износа
	Аварийное состояние здания насосной и солевых ячеек
	Строительство новое здания насосной, солевых ячеек.  Замена оборудования на аналоги.
	4381,37
	ПИР
	
	
	5266,13
	
	
	
	
	
	
	
	5266,13

	
	
	
	
	
	
	39830,63
	СМР
	
	
	
	49788,82
	
	
	
	
	
	
	49788,82

	
	
	
	
	
	
	3186,45
	демонтаж
	
	
	
	3983,11
	
	
	
	
	
	
	3983,11

	8
	Техническое перевооружение ХВО
	Здание ХВО ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр.,20
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей,  снижение  износа
	Na-катионитовые фильтры, трубопроводы исходной и  умягченной воды морально и физически устарели
	Замена   трубопроводов, задвижек, антикоррозийная обработка внутренних поверхностей фильтров, замена  катионита, установка приборов учета
	1685,14
	проект
	
	1947,53
	
	
	
	
	
	
	
	
	1947,53

	
	
	
	
	
	
	15319,48
	СМР
	
	
	18413,03
	
	
	
	
	
	
	
	18413,03

	9
	Техническое перевооружение системы электроснабжения собственных нужд ТЭЦ ПСХ
	Здание ТЭЦ ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей,  снижение  износа
	Электрокабели, трансформаторы, распределеители морально и физически устарели
	Современное оборудование, трансформаторы, кабели, распределители
	5752,50
	проект
	
	
	
	
	7478,33
	
	
	
	
	
	7438,33

	
	
	
	
	
	
	52295,44
	СМР
	
	
	
	
	
	
	44119,41
	
	15906,52
	16542,78
	76568,71

	10
	Создание системы подачи сжатого воздуха
	Здание ТЭЦ  ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей,  снижение  износа
	Нет собственной системы подачи  воздуха. В технологическом процессе используется  покупной воздух от  филиала АО "Апатит"
	Выделение  помещения под   монтаж  компрессора винтового РВК 75-7,5
	1612,28
	ПИР
	
	1863,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	1863,32

	
	
	
	
	
	
	14657,09
	СМР
	
	
	17616,88
	
	
	
	
	
	
	
	17616,88

	11
	Техническое перевооружение аккумулятоного бака №1
	Территория  ТЭЦ ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей,  снижение  износа
	Бак аккумуляторный V=700 м3;  аврийное техническое сосотояние
	Замена бака на аналогичный новый бак V=700 м3, выполнение антикоррозийоного покрытия, установка тепловой изоляции, замена трубопроводной  обвязки
	1209,95
	демонтаж
	1344,57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1344,57

	
	
	
	
	
	
	453,73
	проетк
	504,21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	504,21

	
	
	
	
	
	
	15124,43
	СМР
	16807,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16807,13

	12
	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования (насосов, подогревателей) с внедрением автоматизации  АСУ ТП, внедрение учета собственных нужд
	Здание ТЭЦ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей,  снижение  износа
	Оборудование регулирования  и учета собственных нужд   морально и физически  устарело.
	Установка частотников и  регуляторв, автоматизированный учет  воды и пара
	3309,78
	проект
	
	
	
	
	
	
	4653,87
	
	
	
	4653,87

	
	
	
	
	
	
	30088,94
	СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	22880,12
	23795,32
	46675,44

	
	Создание  резервного  источника электропитания путем установки  дизель-генератора.
	Территория  ТЭЦ  ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности электроснабжения
	Резервный источник электроэнергии  отсутсвует
	Строительство здания  V=100 м3.                              Монтаж     дизель-генератора 1280/20 Р800Р1/Д-243
	1580,04
	ПИР
	
	
	1899,11
	
	
	
	
	
	
	
	1899,11

	
	
	
	
	
	
	14364,01
	СМР
	
	
	17264,62
	
	
	
	
	
	
	
	17264,62

	14
	Техническое перевооружение бойлера  сетевого
	Здание ТЭЦ ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей,  снижение  износа
	Теплообменник 
ПСВ-200-7-15
находится в аврийном состоянии. Пропускная способность не соответсвует проектным.
	Замена на аналогичное оборудовнаие  с проектными данными
	194,67
	демонтаж
	
	
	233,98
	
	
	
	
	
	
	
	233,98

	
	
	
	
	
	
	243,34
	проект
	
	
	292,48
	
	
	
	
	
	
	
	292,48

	
	
	
	
	
	
	2433,40
	СМР
	
	
	2924,79
	
	
	
	
	
	
	
	2924,79

	
	
	
	
	
	ИТОГО: с НДС
	506641,36
	
	131309,31
	103573,80
	68326,93
	58364,48
	50898,79
	50124,59
	48773,28
	48842,12
	38786,63
	40338,10
	639338,05


Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации ТЭЦ ПСХ составляет 639338,05 тыс. руб. в прогнозных ценах с учетом НДС (524047,58 тыс. руб. без учета НДС).
Таблица 9.2.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии ( кроме ТЭЦ ПСХ)

	№ п/п
	Перечень основных средств ОС (мероприятия)
	Место расположения объекта ОС
	Цель мероприятия
	Краткая характеристика объекта до реконструкции
	Краткая характеристика объекта после реконстукции
	Базовая стоимость в ценах 2025 года с НДС (тыс.р), всего
	Вид работ
	в том числе по годам, тыс.руб.
	ИТОГО

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	

	
	
	
	
	
	ИПЦ (ежегодный)
	 
	
	1,051
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	

	
	
	
	
	
	ИПЦ для года реализации (индексация от 2025 г.)
	 
	
	1,051
	1,093
	1,137
	1,182
	1,230
	1,279
	1,330
	1,383
	1,438
	1,496
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Реконструкция и техническое перевооружение центральной газовой котельной (ЦГК)
	 
	 
	 
	 
	173922,99
	
	2741,52
	57500,40
	80376,38
	13772,29
	12347,22
	12844,69
	13362,06
	0,00
	0,00
	0,00
	192944,58

	1.1.
	Реконструкция центральной газовой котельной (ЦГК) с целью повышения ее производительности за счет установки дополнительного парового котла ДЕ-10-14 ГМ, включая строительство пристройки для размещения нового котла и сопутствующего оборудования
	г.Волхов, ул.Пролетарская, д.2 ЦГК
	Обеспечение  перспективных нагрузок
	Общая установленная мощность котельной 77,5 МВт (66,6 Гкал/час). При подключении объектов АО «РЖД» возникает дефицит 
	Установленная мощность котельной - 85 МВт ( 73,1 Гкал/час)
	121927,53
	Проект
	
	6639,84024
	80376,38
	
	
	
	
	
	
	
	137876,785

	
	
	
	
	
	
	
	СМР
	
	50860,56414
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Реконструкция дымовой трубы
	г.Волхов, ул.Пролетарская, д.2 ЦГК
	Повышение надежности и энергоэффективности
	Дымовая труба  по заключению экспертизы имеет  ограничения в работе
	Высота трубы 75 м, диаметр основания 8 м, диаметр устья 4,1 м
	10579,79
	Проект
	2741,523
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2741,523

	
	
	
	
	
	
	
	СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Автоматизация водогрейных котлов КВГМ-20  и паровых ДЕ-10-14 ГМ с применением АСУ ТП
	 
	 
	Котлоагрегаты обеспечены автоматизацией безопасности
	Котлоагрегаты с обеспеченностью АСУ ТП
	41415,67
	Проект
	
	
	
	13772,29
	12347,22
	12844,69
	13362,06
	
	
	
	52326,272

	
	
	
	
	
	
	
	СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Перевод угольных котельных на природный газ, в т.ч.
	
	
	
	
	48332,607
	0
	25720,85943
	0
	0
	0
	30326,63857
	0
	0
	0
	0
	0
	56047,498

	2.1.
	Строительство газовой  блок модульной котельной мощностью 2,0 МВт
	г.Волхов, микрорайон Мурманские ворота
	
	
	
	22834,639
	строительство
	24399,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24399,193

	
	
	
	
	
	
	1236,917
	демонтаж
	1321,67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1321,667

	2.2.
	Строительство газовой  блок модульной котельной мощностью 0,81МВт
	г.Волхов, Октябрьская набережная, д.1а, к.5
	
	
	
	14190,187
	строительство
	
	
	
	
	17737,924
	
	
	
	
	
	17737,924

	
	
	
	
	
	
	678,402
	демонтаж
	
	
	
	
	848,011
	
	
	
	
	
	848,011

	2.3.
	Строительство газовой  блок модульной котельной мощностью 0,5МВт
	г.Волхов, микрорайон Пороги
	
	
	
	8868,877
	строительство
	
	
	
	
	11086,215
	
	
	
	
	
	11086,215

	
	
	
	
	
	
	523,585
	демонтаж
	
	
	
	
	654,488
	
	
	
	
	
	654,488

	
	
	
	
	
	ИТОГО: с НДС
	222255,60
	
	28 462,38
	57 500,40
	80 376,38
	13 772,29
	42 673,86
	12 844,69
	13 362,06
	0,00
	0,00
	0,00
	248 992,08


Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации централизованных источников и тепловых сетей (кроме ТЭЦ ПСХ) составляет 248992,08 тыс. руб. в прогнозных ценах года реализации с учетом НДС (204091,867 тыс. руб. без учета НДС)
б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций 

Таблица 9.3.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций
	№ п/п
	Перечень основных средств ОС (мероприятия)
	Место расположения объекта ОС
	Цель мероприятия
	Краткая характеристика объекта до реконструкции
	Краткая характеристика объекта после реконстукции
	Базовая стоимость в ценах 2025 года с НДС (тыс.р), всего
	Вид работ
	в том числе по годам, тыс.руб.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	ИТОГО

	
	
	
	
	
	ИПЦ (ежегодный)
	 
	
	1,051
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	

	
	
	
	
	
	ИПЦ для года реализации (индексация от 2025 г.)
	 
	
	1,051
	1,093
	1,137
	1,182
	1,230
	1,279
	1,330
	1,383
	1,438
	1,496
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Строительство тепловых сетей с целью подключения, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	197759,946
	0,000
	32958,088
	0,000
	0,000
	47403,972
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	152135,098
	232497,158

	1.1
	Строительство тепловых сетей для подключения жилого микрорайона
	Правобережная часть г.Волхов, ограниченной с севера – ул.Авиационной, с востока- ул.Ярвенпяя, с юга- ул.Транспортной, с запада – ул.Федюнинского 
	 
	 
	 
	110292,564
	строительство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105983,718
	105983,718

	1.2
	Строительство   подкачивающей насосной станции производительностью 320 м3/час
	
	 
	 
	 
	48027,698
	строительство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46151,380
	46151,380

	1.3
	Строительству тепловых сетей при  подключении лыжной базы «Двугорье», 
	г.Волхов, ул.8 Марта, д.1б
	 
	 
	 
	6481,596
	строительство
	 
	 
	 
	7790,463
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7790,463

	1.4
	Реконструкция участка т/с от ТК8 до  ТК20 по Волховскому проспекту  (Тракторная линия) в целях подключения базы ГУП «Леноблводоканал» 
	г.Волхов, пр. Волховский, д.22
	 
	 
	 
	32958,088
	реконструкция
	32958,088
	 
	 
	39613,510
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72571,597

	2
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	 
	 
	 
	 
	274275,187
	0,000
	36962,550
	39016,039
	0,000
	106849,520
	50096,567
	66495,122
	29515,070
	0,000
	0,000
	0,000
	328934,867

	2.1
	От ТК-13А до ТК-15 по ул.Дзержинского
	 
	 
	 
	 
	9075,032
	реконструкция
	9381,500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9381,500

	2.2
	От ТК-15 до ТК-18 по ул.Дзержинского
	 
	 
	 
	 
	8207,924
	реконструкция
	8485,110
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8485,110

	2.3
	От ТК-1 до ТК-30 по ул. Дзержинского
	 
	 
	 
	 
	18472,127
	реконструкция
	19095,940
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19095,940

	2.4
	От ТК-81 до ТК-84в по ул. Гагарина и далее до д. № 1 по ул. Володарского (ввод № 1); от ТК-82 до д. № 15 по ул. Гагарина; от ТК-б/н до д. № 11 по ул. Гагарина; от ТК-84б до д. № 9 по ул. Гагарина; от ТК-85 до д. № 1 по ул. Володарского (ввод № 2)
	 
	 
	 
	 
	16279,148
	реконструкция
	 
	18090,322
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18090,322

	2.5
	От ТК-56 до ТК-60 и от ТК-63  по ул.Кирова
	 
	 
	 
	 
	9309,573
	реконструкция
	 
	 
	 
	11189,510
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11189,510

	2.6
	От ТК-16 до ТК-67 (ул.Новая)
	 
	 
	 
	 
	16282,690
	реконструкция
	 
	 
	 
	19570,750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19570,750

	2.7
	От  д.25 до д.35 по ул.Первомайская
	 
	 
	 
	 
	18240,981
	реконструкция
	 
	 
	 
	 
	22801,470
	 
	 
	 
	 
	 
	22801,470

	2.8
	От ТК-28 до ТК-44 по Волховскому пр.
	 
	 
	 
	 
	29307,848
	реконструкция
	 
	 
	 
	 
	 
	38100,610
	 
	 
	 
	 
	38100,610

	2.9
	От ТК-99 до ТК б/н между домами 20 и 22 по ул.Волгоградская
	 
	 
	 
	 
	60306,499
	реконструкция
	 
	20925,717
	 
	49851,293
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70777,010

	2.10
	От ТЭУ ПСХ до ул.Волгоградская (И/ТК-99)
	 
	 
	 
	 
	88793,365
	реконструкция
	 
	 
	 
	26237,967
	27295,097
	28394,512
	29515,070
	 
	 
	 
	111442,645

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	472035,133
	 
	69920,638
	39016,039
	0,000
	154253,492
	50096,567
	66495,122
	29515,070
	0,000
	0,000
	152135,098
	561432,025


Суммарный объем необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций в прогнозных ценах года реализации составляет 561432,025 тыс. руб. с НДС 
(460190,184 тыс. руб. без НДС)
Таблица 9.4.

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей на период 2025-2035 г.г.

	№ п/п
	Название мероприятий
	Собственник объектов
	Источник финансирования
	Потребность в финансировании, тыс. руб., с НДС

в ценах годов реализации

	
	
	
	
	ВСЕГО
	2026 г.

(учтено в инвестиционной программе АО «ЛОТЭК» на 2022-2026г.г.)
	2027-2036г.г.

	1
	Реконструкция, модернизация, строительство и техперевооружение на объектах теплоснабжения ТЭЦ ПСХ
	МО «Волховский муниципальный район»
	Концессионное соглашение, в котором концессионером выступает администрация поселения
	639338,05
	-
	639338,05

	2
	Реконструкция и техническое перевооружение центральной газовой котельной (ЦГК)
	АО «ЛОТЭК»
	Инвестиционные программы АО «ЛОТЭК».
	192944,58
	2741,523
	190203,056

	3
	Перевод угольных котельных малой мощности  на природный газ
	АО «ЛОТЭК»
	Инвестиционные программы АО «ЛОТЭК».
	56047,498
	25720,86
	30326,64

	4
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	АО «ЛОТЭК»
	Инвестиционные программы АО «ЛОТЭК».
	328934,867
	36962,550
	291972,317

	5
	Подключение новых объектов к системам теплоснабжения
	АО «ЛОТЭК»
	Плата за подключение
	232497,158
	-
	232497,158

	6
	Перевод открытых систем ГВС на закрытый тип посредством   реконструкции ИТП
	Собственники МКД
	По предложению администрации МО «Волховский муниципальный район»


	365715,33
	-
	365715,33

	
	ИТОГО:
	
	
	1815477,483
	65424,933
	1751701,853

	
	
	
	в т.ч. НДС 22%
	327381,1855
	11797,93874
	315880,662


в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Мероприятия настоящей схемой не предусматриваются в связи с отсутствием предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Источниками инвестиций для перевода открытых систем ГВС на закрытый тип могут являться:

- собственные средства потребителей;

- федеральные, областные, местные программы по санитарно-экологической безопасности и благополучию населения, программы по энергосбережению.

Мероприятия по переводу открытых систем ГВС на закрытый тип являются малоэффективными на территории МО «Город Волхов». При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления поселения, при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды.

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в городе Волхов должны приносить экономическую эффективность в виде снижения затрат:

- при транспортировке теплоносителя по тепловым сетям,

- при сжигании топлива в котлах,

- при расходе тепловой энергии, электроэнергии и воды на выработку 1Гкал тепла.

Также экономическая эффективность включает в себя сроки окупаемости мероприятий. 

Не все мероприятия будут иметь экономический эффект, т.к. носят организационно-техническое значение, другие мероприятия имеют сопутствующий эффект. К основным энергосберегающим мероприятиям относятся: автоматизация котлов, перевод угольных котельных на природный газ, реконструкция ХВО. Мероприятие считается экономически эффективным, если оно окупается в течении 10 лет.

Таблица 9.4.
Расчеты экономической эффективности инвестиций
	№ п/п
	Название мероприятий
	Затраты в ценах 2025 года с НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах 2025 года, без НДС, тыс. руб.
	Наименование достигаемого показателя
	Существующие и достигаемые численные значений целевых показателей энергоэффективности
	Экономический эффект мероприятий на период программы
	Срок окупаемости, год

	
	
	
	
	
	
	в натуральном выражении: тут; тыс. кВт; тыс. м3; Гкал
	в тыс. руб. без учета НДС в ценах  2025 года
	

	1
	Автоматизация котлов ТЭЦ ПСХ + реконструкция солевых ячеек и ХВО
	175625,07
	146354,23
	Удельная норма  расхода топлива на отпуск в сеть, 1 Гкал,          кг у.т.
	165
	162
	1112
	15805,92
	9,3 года (экономически эффективно)

	
	
	
	
	Расход тепла на собственные нужды  Гкал/год
	61000
	54058
	983
	
	

	2
	Автоматизация котлов ЦГК
	41415,67
	34513,06
	Удельная норма  расхода топлива на выработку 1 Гкал, кг у.т.
	162,7
	159
	619,6
	4674,63
	7,4 года (экономически эффективно)

	3
	Перевод угольных котельных малой мощности  на природный газ
	48332,607
	40277,17
	Удельная норма  расхода топлива на выработку 1 Гкал, кг у.т.
	220
	155
	За счет разницы цены угля и газа
	8486,41
	4,7 года (экономически эффективно)

	
	
	
	
	Стоимость угля и стоимость газа, тыс. руб./год
	13804,86
	5318,45
	
	
	

	 
	ИТОГО:
	265373,35
	221144,46
	 
	 
	 
	 
	28966,96
	7,6


Средне взвешенный срок окупаемости мероприятий по совокупности составляет 7,6 лет.
е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период 
Таблица 9.5.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период 
	№ п/п
	Название мероприятий
	Собственник объектов
	Источник финансирования
	 Учтено в инвестиционной программе АО «ЛОТЭК» на 2022-2026г.г.

(Освоено за 2022-2025 г.г. включительно)

	1
	Строительство и реконструкция тепловых сетей с целью подключения новых потребителей
	АО «ЛОТЭК»
	Плата за подключение
	65 683,0

	2
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	АО «ЛОТЭК»
	Инвестиционные программы АО «ЛОТЭК». 


	187015,17

	
	ИТОГО:
	
	
	205 020,40

	
	
	
	в т.ч. НДС 20%
	252698,17


Раздел 10.

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Статус единой теплоснабжающей организации  на территории МО «Город Волхов» присвоен  Акционерному обществу «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» ( АО «ЛОТЭК») ИНН 4716028445 
б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Таблица 10.1.

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации

	№ зонып/п 
	Наименование системы теплоснабжения
	Зона деятельности

	1.
	Центральная газовая  котельная      ЦГК     
	г.Волхов, ул.Пролетарская, д.2

	
	Тепловые сети
	мкр-ны Волхов-1,  Обитай, Лисички

	2.


	ТЭЦ ПСХ
	г.Волхов, Волгоградский 

проспект, д.20

	
	Тепловые сети
	мкр-н Волхов-2

	3.
	Котельная угольная микрорайона Мурманские ворота  
	г.Волхов, ул. Островского д. 26

	
	Тепловые сети
	мкр-н Мурманские ворота

	4.
	Котельная   угольная   

(в микрорайоне Шкуркина горка)
	г.Волхов, Октябрьская набережная, д. 1а корп.5

	
	Тепловые сети
	Мкр-н Шкуркина горка

	5.
	Котельная микрорайона Пороги   
	г.Волхов,  г.Волхов,

 квартал 3.д5

	
	Тепловые сети
	мкр-н Пороги


в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей

Критерии о присвоении статус единой теплоснабжающей определены  Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 17.10.2024) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»).

В настоящее время только одна организация на территории МО Город Волхов отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации - АО «ЛОТЭК».

1. Зона единой теплоснабжающей организации определяется зоной действия  источников тепловой энергии и присоединенными к ним тепловыми сетями – ЦГК и ТЭЦ ПСХ, микрорайонов Мурманские ворота, Пороги и  в микрорайоне Шкуркина горка, которые находятся в эксплуатации   АО «ЛОТЭК» .

2. Размер уставного  капитала  АО «ЛОТЭК» определяется  по данным бухгалтерской отчетности  балансовой стоимостью источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми Общество владеет на праве собственности или аренды в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. 

3.   АО «ЛОТЭК» имеет технические возможности и квалифицированный  персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами тепловых сетей, т.е. способно обеспечить надежность теплоснабжения.

4. АО «ЛОТЭК» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

А) заключает и исполняет договоры теплоснабжения с обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Б) заключает и исполняет договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

5. После утверждения схемы теплоснабжения АО «ЛОТЭК» будет заключать и исполняет договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На территории МО «Город Волхов» действует одна теплоснабжающая организация – АО «ЛОТЭК».  Заявки от других теплоснабжающих организаций, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Таблица 10.2.

Реестр систем теплоснабжения с перечнем теплоснабжающих организаций действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения 

	№ п/п 


	Адрес источника тепловой энергии
	Наименование системы теплоснабжения
	Эксплуатирующая организация
	Балансовая принадлежность

	1.
	МО «Волховский муниципальный район», МО «Город Волхов»,

г.Волхов, ул.Пролетарская, д.2
	Центральная газовая  котельная      ЦГК     
	АО «ЛОТЭК»
	Собственность                      АО «ЛОТЭК»

	
	
	Тепловые сети
	АО «ЛОТЭК»
	Собственность                      АО «ЛОТЭК»

	2.


	МО «Волховский муниципальный район»

МО «Город Волхов»

Волгоградский 

проспект, д.20
	ТЭЦ ПСХ

	АО «ЛОТЭК»
	Собственность администрации МО «Волховский муниципальный район»

	
	
	Тепловые сети


	АО «ЛОТЭК»
	Собственность                     АО «ЛОТЭК»

	3.
	МО «Волховский муниципальный район»

МО «Город Волхов»

г.Волхов, мкр-н Мурманские ворота ул. Островского д. 26
	Котельная угольная микрорайона Мурманские ворота  


	АО «ЛОТЭК»
	Собственность                     АО «ЛОТЭК»

	
	
	Тепловые сети


	АО «ЛОТЭК»
	Собственность                     АО «ЛОТЭК»

	4.
	МО «Волховский муниципальный район»
МО «Город Волхов»

г.Волхов, Октябрьская набережная, д. 1а корп.5
	Котельная   угольная   

(в микрорайоне Шкуркина горка)


	АО «ЛОТЭК»
	Собственность                     АО «ЛОТЭК»

	
	
	Тепловые сети


	АО «ЛОТЭК»
	Собственность                     АО «ЛОТЭК»

	5.
	МО «Волховский муниципальный район»

МО «Город Волхов»

г.Волхов,  г.Волхов,

мкр-н Пороги, квартал 3.д5
	Котельная микрорайона Пороги   
	АО «ЛОТЭК»
	Собственность                     АО «ЛОТЭК»

	
	
	Тепловые сети


	АО «ЛОТЭК»
	Собственность                     АО «ЛОТЭК»


Раздел 11.

 Решения о распределении тепловой нагрузки между
 источниками тепловой энергии 
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии требуется в соответствии со статьей 18 Федерального закона №190-ФЗ для источников тепловой энергии имеющих общие зоны теплоснабжения.

 На территории МО «Город Волхов» зоны источников тепловой энергии не имеют общих границ. В связи с данным обстоятельством ежегодного перераспределения тепловой нагрузки между источниками не требуется.


Объекты капитального строительства, запланированные в Генеральном плане города Волхова, имеют возможность подключиться к источнику тепловой энергии, в зоне которого находятся при условии технической возможности обусловленной наличием мощности источника и пропускной способности тепловых сетей.
Раздел 12. 

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

содержит перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении».

В настоящее время на территории МО «Город Волхов»  бесхозяйных тепловых сетей не зафиксировано.  В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации)  принятие их на учет производится в соответствии с Приказом Росреестра от 15.03.2023 N П/0086 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2023 N 74831) Выбор организации для обслуживания бесхозяйных тепловых сетей производится в соответствии со ст.15, пункта 6 Закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ.  

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления  определяет  теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или обязывает единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, осуществлять содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. 
Организация, которой переданы бесхозяйные сети в обслуживание,  обязана направить в орган регулирования  заявку о внесении  затрат, вызванных обслуживанием бесхозяйных тепловых сетей,  в тарифы на тепловую энергию.

На основании заявки  Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Раздел 13.

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения
а) описание решений (на основе утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На территории Ленинградской области принята Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022-2031 годы, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2022 N 438 (ред. от 31.01.2025).

Задачи региональной программы: газификация населенных пунктов (строительство межпоселковых и распределительных газопроводов); снижение стоимости подключения к сетям газораспределения путем возмещения части затрат юридическим и физическим лицам в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения; перевод промышленных предприятий, объектов коммунальной инфраструктуры на природный газ; перевод эксплуатируемого в Ленинградской области парка автомобильной техники на использование газомоторного топлива; обеспечение газомоторной техники компримированным природным газом

Одним из целевых показателей региональной программы является  перевод котельных на природный газ. В соответствии с программой  на период 2022-2031 г.г. запланирован перевод 118 источников тепловой энергии на  топливо  - природный газ. Средства на перевод котельных на природный газ предусмотрены за счет  средств организаций.

На территории МО «Город Волхов»  действует «Схема газоснабжения и газификации Муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области», разработанная ПКЦ АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», в соответствии с которой в настоящее время газоснабжение потребителей города Волхов осуществляется на базе использования природного сетевого газа по магистральному газопроводу Грязовец – Ленинград I от газораспределительных станций «Волхов-1» и «Волхов-2», а также сжиженного углеводородного газа (СУГ) от резервуарных установок. В городе Волхов газонаполнительных станций нет, сжиженный углеводородный газ привозной.

Газ высокого давления от ГРС подается на пункты редуцирования газа, расположенные на территории города Волхов. В ПРГ газ редуцируется до параметров низкого давления и подается потребителям по распределительным газопроводам. Количество газифицированных квартир – 18048 шт. Количество газифицированных индивидуальных жилых домов – 59 шт.

Самым крупным потребителем природного газа являются промышленные предприятия.

Развитие газоснабжения города осуществляется в соответствии с решениями Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области на период до 2035 года и Схемой газоснабжения МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, разработанной ПКЦ АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».
Мероприятия, предусмотренные   на перспективу  развития газоснабжения в полной мере  удовлетворяют  основным положениям Схемы теплоснабжения города Волхов.
Перспективные направления газоснабжения:

· бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

· энергоноситель для источников теплоснабжения (в том числе автономных индивидуальных).

Подача газа на бытовые нужды населения и нужды отопления частного сектора предусматривается по газопроводам низкого и среднего давления.
 К газопроводу высокого давления предусматривается подключение трех существующих отопительных котельных, а также пунктов редуцирования газа (ПРГ), через которые будет осуществляться подача газа населению города.
В целях газификации индивидуальной жилой застройки выполнена прокладка распределительных газопроводов среднего давления с установкой домовых регуляторов для индивидуально-бытовых потребителей.

Процент охвата населения газоснабжением для индивидуально-бытовых нужд с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей и отопления принят 100 % – для малоэтажной индивидуальной застройки.

В рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 18.12.2015 № 482, в 2017г. администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области выполнены мероприятия по строительству газораспределительных сетей газоснабжения по объектам:

1. Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), ул. Воронежская, мкр. Лисички, мкр. Новый Поселок, мкр.Новооктябрьское, мкр. Шкурина Горка, мкр. Валим, мкр. Званка, мкр. Плеханово, мкр. Кикино, мкр. Симанково, мкр. Заполек, ул. Степана Рахина, мкр. Халтурино, ул. Строительная.

2. Строительство распределительного газопровода для газоснабжения мкр. Мурманские Ворота в МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области.

3. Строительство распределительного газопровода для газоснабжения мкр. Пороги в МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области.

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии


Требуется актуализация «Схема газоснабжения и газификации Муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» от 18.12.2015 № 482, в 2017г.
в) предложения по разработке региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Для обеспечения согласованности региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения требуется  ежегодная актуализация с внесением конкретных сроков реализации проектов.
г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Мероприятия настоящей схемой не предусматриваются, в связи с отсутствием решений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности. 

д) обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Мероприятия настоящей схемой не предусматриваются, в связи с отсутствием предложений по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики

е) описание решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В утвержденной Схеме  водоснабжения Муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области  (актуализация на  2024 год) определено, что основным источником централизованного водоснабжения МО город Волхов является река Волхов. Также, она является водоемом высшей категории водохозяйственного вида пользования. Водоснабжение населения и организаций города Волхов осуществляет производственное управление Волховского района ГУП «Водоканал Ленинградской области». 
Городские ВОС, построенные в 1976 г., имеют проектную производительность 24 тыс. м3/сут., фактическая мощность составляет 22,5 тыс. м3/сут. Степень очистки воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Требуется проведение реконструкции водоочистных сооружений. 

В 2014 году были построены новые водозаборные сооружения, которые располагаются ниже по течению от створа существующих. По степени обеспеченности подачи воды водозаборные сооружения с насосной станцией первого подъема относятся ко II категории (СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»). Производительность водозаборных сооружений  -35  тыс. м3/сут.
Микрорайон Мурманские Ворота имеет свой поверхностный водозабор и ВОС, производительностью 1,2 м3/сут. ВОС построены в 1977 г. и не эксплуатируется в настоящее время.
Для водоснабжения микрорайона Пороги используется скважина, производительностью 0,05 тыс. м3/сут. ЗСО скважины не установлены. 
Протяженность сетей водоснабжения муниципального образования составляет 118 км. Основная проблема системы водоснабжения заключается в том, что 70% сетей находятся в аварийном состоянии и имеют 100% износ, отсюда следует проблема обеспечения необходимого напора у потребителей. Поскольку порядка 50% отпускаемой воды теряется в сетях, в часы повышенного водоразбора напор в сети падает и в системе наблюдается нехватка расхода воды у потребителей. 

 Система горячего водоснабжения на территории города Волхов в основном открытого типа. Теплоноситель забирается из системы теплоснабжения и напрямую поступает к потребителям.
 Системы горячего водоснабжения следующих зданий, введенных в эксплуатацию после 1 января 2013 г., подключены по закрытой схеме:
- бул. Южный, д. 2,4, 6;  пер. Железнодорожный, д. 1, За, 5; ул. Борисогорское поле, д. 18; ул. Комсомольская, д. 19; ул. Волгоградская, д. 21а;  ул. Федюнинского, д. 10, 10а, 10б; 

- ул. Ю. Гагарина, д. 34, кор. 1,2,3; ул. Расстанная, д. 4,8,11;  ул. В. Голубевой, д. 6;  пр. Волховский, д. 53; ул. Работниц, д. 8а;  пр. Державина, д. 51 
Решения, выработанные с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, содержат следующие мероприятия к реализации: 
Мероприятия по развитию системы  водоснабжения города Волхов, предусмотренные  Схемой водоснабжения 2024-2031 г.г., в полной мере учитывают  потребности   перспективного  развития  теплоснабжения  в части  создания  гарантированного  обеспечения   потребителей горячей  водой  питьевого качества, поданной по закрытой схеме  с применением теплообменников в ИТП потребителей. К мероприятиям, утвержденным в Схеме водоснабжения 2024-2031 г.г., относятся: 

- перевод существующих систем горячего водоснабжения потребителей с открытого типа на закрытый тип с применением теплообменников в ИТП;

- подключение новых потребителей по закрытому типу ГВС с применением теплообменников в ИТП;

- в связи с большим процентом износа существующих сетей проведение комплекса мероприятий поэтапной замены водопроводных сетей с применением современных технологий и материалов, в частности с применением полиэтиленовых труб вместо стальных;

- сокращение безвозвратных и неучтенных потерь питьевой воды в сетях водоснабжения за счет внедрения телекоммуникационных систем для мониторинга герметичности существующих и вновь возводимых сетей; в местах подключения к уличным и внутриквартальным сетям путем установки запорной арматуры бесколодезным способом (шток в ковере);

-  сокращение безвозвратных и неучтенных потерь питьевой воды у   потребителей в жилищно-коммунальном хозяйстве за счет установки водомерных узлов коммерческого учета;

- приведение качества питьевой воды к нормативному по химическому составу путем реконструкции и модернизации существующих городских водоочистных сооружений по адресу: г. Волхов, Волховский пр., д. 22, а также монтажа установки модульной станции очистки воды производительность 50 м3/сут. по адресу: г. Волхов, мкр. Пороги;

- обустройство повысительных насосных станций на границах микрорайонов, отдаленных от центра города для обеспечения бесперебойной подачи хозяйственно-питьевой воды, нормируемого напора;

- мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.
ж) предложения по разработке схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
При  очередной актуализации Схемы водоснабжения на период 2025 – 2040 г.г. необходимо   предусмотреть   мероприятия  по подключению  объектов к системам горячего водоснабжения в соответствии  предложениями по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Раздел 14.

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

	№
	Наименование показателя
	Ед. 

из-я
	Базовый период

2025 г.
	2030 г.
	2040 г.

	А)
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	
	0,803
	0,100
	0,050

	Б)
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	
	0
	0
	0

	В)
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), в т.ч.
	
	
	
	

	
	-котельные с некомбинированной выработкой
	кг у.т.
	164,3
	162,7
	161,7

	
	- ТЭЦ ПСХ
	кг у.т.
	165
	165
	162

	Г)
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	0,003
	0,002
	0,002

	Д)
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	
	
	
	

	
	-котельные с некомбинированной выработкой
	
	0,26
	0,3
	0,3

	
	- ТЭЦ ПСХ
	
	0,33
	0,33
	0,33

	Е)
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м²/Гкал/ч
	184,5
	184,5
	184,5

	Ж)
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения)
	
	0,53
	0,53
	0,53

	З)
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г у.т.
	0,425
	0,425
	0,425

	И)
	 коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	
	0,76
	0,76
	0,8

	К)
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	50
	60
	90

	Л)
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 
	лет
	29,5
	29,5
	25

	М)
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	
	0,03
	0,08
	0,08

	Н)
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за отчетный период, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	
	0
	0,42
	0,58

	О)
	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	
	0
	0
	0


Раздел 15.

 Ценовые (тарифные) последствия

Прогнозные  тарифа на тепловую энергию  на период  2025 - 2030 г.г. приведены в таблице 15.1. В тарифах учтено  выполнение  программы по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения МО город Волхов, начиная с 2025 года. Тарифы   были рассчитаны с учетом возврата вложенных инвестиций, амортизационных отчислений, а также процентов по кредитам и займам.

Таблица 15.1
Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК» с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)

	Показатели
	2025

(утверждено в тарифе)
	2025

(утверждено в тарифе)
	2026

 план
	2027 

план
	2028

 план
	2029

 план
	2030

план

	Тариф на покупную  тепловую энергию от ТЭЦ ПСХ
	2 046,17
	2 493,93
	2 495,18
	2 585,62
	2 728,24
	2 892,60
	3 063,19

	Тариф на услугу по передаче
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тариф на  полезный отпуск тепловой энергии потребителям
	3310,79
	3 981,14
	4 213,92
	4 312,43
	4 456,70
	4 699,33
	4 954,07


Плановые значения тарифа с учетом выполнения программы по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения МО город Волхов не превышают действующие на сегодняшний день средние тарифы по газовым котельным на территории Ленинградской области.
Раздел 16.

Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения
а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, (далее - объекты теплоснабжения)

Теплоснабжающая организация, эксплуатирующая централизованные источники тепловой энергии в соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об охране атмосферного воздуха», разрабатывает проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Одним из основных показателей  выбросов в атмосферный воздух  является валовый выброс. Валовый выброс — это масса загрязняющего вещества, поступающего в атмосферу в течение года от источника или совокупности источников загрязнения атмосферы. В валовом выбросе  выделяются  твердые и газообразные вещества. Согласно представленным расчетам, валовые выбросы вредных веществ   определены с учетом режимов работы основного технологического и вспомогательного оборудования и приведены в таблице 16.1. 

Таблица 16.1.

Валовые выбросы загрязняющих веществ
 в атмосферный воздух

	№ п/п
	Источник
	Валовые сбросы, т/год, 
в т.ч.

	
	
	Всего:
	твердые
	газообразные

	1
	ТЭЦ ПСХ
	102,79830
	0,014092
	0,04%
	102,78215
	86,83%

	2
	ЦГК
	140,674076
	0,016271
	
	140,657805
	

	3
	Угольная котельная Октябрьская набережная, д.1а, к.5
	29,326696
	19,462587
	99,96%
	9,864109
	13,17%

	4
	Угольная котельная Пороги
	22,075740
	13,485039
	
	8,590701
	

	5
	Угольная котельная Мурманские ворота
	51,402436
	32,947626
	
	18,454810
	

	
	ИТОГО:
	346,27519
	65, 925615
	100%
	280,349575
	


Твердые вещества  наиболее характерны для угольных котельных, работающих на каменном угле, они составляют  99,96 % от  общего  валового выброса твердых веществ. К твердым веществам  в валовых выбросах относятся  различные виды промышленной пыли: угольная зола,  пыль неорганическая.  
К газообразным веществам относятся все остальные вещества, входящие в состав продуктов сгорания  топлива.   От   общих валовых выбросов газообразных веществ -  86,83%  составляют газообразные выбросы  от газовых котельных.

Сброс загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты регулируется договорными отношениями между теплоснабжающей организацией и ГУП «Леноблводоканал». Договор заключен в соответствии с Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 28.11.2023) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».  В договоре определен перечень загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в канализационную сеть. Для других веществ установлены предельно-допустимые концентрации. Контроль за исполнением договора осуществляет ГУП «Леноблводоканал» в контрольных колодцах в соответствии у утвержденной  производственной программой.
Отходы, образующиеся на производственных площадках  систем теплоснабжения  и требующиеся к размещению в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 26.12.2024) «Об отходах производства и потребления»,  относятся к 4-5 классу опасности (малоопасные, практически не опасные отходы) и вывозятся на полигоны в соответствии заключенными договорами между организацией, эксплуатирующей котельные, тепловые сети (АО «ЛОТЭК»)  и специализированной организацией, имеющую соответствующую лицензию   на вывоз и хранение отходов (ООО  «Транс-Эко»). К отходам относятся: золошлаковая смесь от сжигания углей, мусор смет производственных помещений (малоопасный), обтирочный материал загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные, сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15%), песок, загрязненный нефтью   или нефтепродуктами    (содержание  нефти или   нефтепродуктов менее 15%), отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные, отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные.
б) описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

К загрязняющим веществам от газовых котельных при сжигании топлива относятся: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) (0301); Азот (II) оксид (Азот моноксид) (0304); Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) (0337); Бенз/а/пирен (0703)
К загрязняющим веществам от угольных котельных при сжигании топлива относятся: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) (0301); Азот (II) оксид (Азот моноксид) (0304); Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) (0337); Бенз/а/пирен (0703); углерод (Пигмент черный) (0328); Сера диоксид (0330); Пыль неорганическая 70-20%SiO2 (2908); Пыль неорганическая до20%SiO2 (2909); Угольная зола (20< SiO2<70) (3714).
В таблице 16.2. приведены годовые значения веществ, которые дают наибольший вклад в годовые валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
Таблица 16.2.

Средние за год  концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха
	N п/п
	Источник
	Валовые выбросы, т/год,

  в т.ч.

	
	
	двуокись серы
(0330)
	окись углерода
(0337)
	оксиды азота
(0301)
	бенз(а)пирен
(0703)
	Угольная зола 
(3714)
	Углерод

(0328)
	Пыль неорганическая

(2908-2909)

	1
	ТЭЦ ПСХ
	0,000023


	51,927813


	43,700010

	0,000006


	-
	0,000012
	0,000130

	2
	ЦГК
	0,001173


	84,041124


	48,679538

	0,000008


	-
	0,001233
	0,000100

	3
	Угольная котельная Октябрьская набережная, д.1а, к.5
	3,240007


	5,166776


	1,253603


	0,000037


	5,400000
	14,056996
	0,005555

	4
	Угольная котельная Пороги
	3,096007


	4,937145


	0,479601


	0,000035


	1,647600
	13,465316
	0,003212

	5
	Угольная котельная Мурманские ворота
	6,192000

	14,911748

	3,962872

	0,000072

	10,320000
	9,441154
	0,013477


Для котельных, работающих на каменном угле, характерно высокое содержание  в продуктах сгорания двуокиси серы (0330), угольной золы (3714), углерода (0328), пыли неорганической (2908-2909). Для котельных, работающий  на газообразном топливе,  характерно высокое содержание   в продуктах сгорания окиси углерода (0337).

В перспективе планируется перевод угольных котельных на природный газ.  В таблице 16.3. приведены нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок, регламентированных ГОСТ Р 55173-2012. «Национальный стандарт Российской Федерации. Установки котельные. Общие технические требования» (утв. Приказом Росстандарта от 23.11.2012 N 1142-ст и введен в действие с 01.07.2014г.)
Таблица 16.3.
Прогнозы изменения удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой энергии при переводе угольных котельных на природный газ
	Показатель
	Угольные котельные, спроектированные до 31.12.2000г.                    (при нормальных условиях Тн.в.= 0 оС, Р=101,3 кПа)
	Газовые котельные, спроектированные после 31.12.2000г.      (при нормальных условиях Тн.в.= 0 оС, Р=101,3 кПа)

	Приведенное содержание золы Апр,%*кг/МДж
	0,6-2,5
	-

	Массовый выброс твердых частиц на единицу тепловой энергии, г/МДж
	0,06-2,5
	-

	Массовый выброс твердых частиц, кг/тут
	1,76-5,86
	-

	Массовая концентрация частиц в дымовых газах при α=1,4 мг/м3
	150-500
	-

	Приведенное содержание золы Sпр, %*кг/МДж
	0-0,045
	0-0,045

	Массовый выброс SOх (оксида серы) на единицу тепловой энергии, г/МДж
	0,575-1,5
	0,5-0,6

	Массовый выброс SOх, кг/тут
	25,7-44
	14,7-17,6

	Массовая концентрация SOх в дымовых газах при α=1,4 мг/м3
	2000-3400
	1200-1400

	Массовый выброс  оксидов азота NOх на единицу тепловой энергии, г/МДж
	0,17
	0,043

	Массовый выброс NOх, кг/тут
	4,98
	1,26

	Массовая концентрация NOх в дымовых газах при α=1,4 мг/м3
	470
	125

	Окись углерода, мг/м3
	400
	300


При переводе угольных котельных на природный газ доля твердых веществ, доля  газообразных веществ (оксида серы  и  оксидов азота)  значительно снизится.
в) описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Для котельных, работающих на каменном угле, характерно высокое содержание  максимально разовых концентраций двуокиси серы (0330), угольной золы (3714), углерода (0328), пыли неорганической (2908-2909).  При переводе угольных котельных на природный газ доля твердых веществ, доля газообразных веществ (оксида серы  и  оксидов азота)  значительно снизятся.
г) оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не планируется.
д) предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Согласно проектов ПДВ, выполненных теплоснабжающей организацией в 2024 году для всех источников тепловой энергии, разработка плана мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не требуется.

В соответствии с п.73 СанПиН 2.1.3684-21 хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие источники воздействия, обязаны в целях подтверждения соблюдения гигиенических нормативов обеспечивать проведение лабораторных исследований на границе санитарно-защитной зоны с учетом характеристик производственных процессов и (или) метеорологических характеристик окружающей среды в объеме и с периодичностью, определенной программой производственного контроля.

Сбросы вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты не превышает нормативы, установленные для канализационных очистных сооружений города Волхов. Канализационные очистные города Волхов находятся в эксплуатационной ответственности ГУП «Леноблводоканал», которое ведет мониторинг в соответствии с утвержденными программами.

Размещения отходов производства производится   по договору со специализированной организацией ООО «Транс-Эко». При переводе угольных котельных на природный газ исчезнет   вид отходов «Золошлаковая смесь от сжигания углей». 
е) предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства
Проекты по переводу угольных котельных на природный газ включают в себя затраты на разработку природоохранного раздела.

  Для котельных ЦГК и ТЭЦ ПСХ разработка мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух, сброс вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства не требуется.
На основании вышеизложенного, инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства настоящей Схеме теплоснабжения не предусмотрено.

2

