PAGE  
Материалы по обоснованию Схемы теплоснабжения МО «Город Волхов»

Глава 7.
 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.
а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Перспективное развитие централизованного теплоснабжения, определяемое настоящей Схемой теплоснабжения, содержит следующие предложения:

- реконструкция и (или) модернизация действующих источников комбинированной выработки для повышения надежности и эффективности их функционирования и обеспечения перспективных тепловых нагрузок. В данном разделе рассматривается программа   реконструкции оборудования ТЭЦ ПСХ.
- расширение зон действия существующих котельных за счет подключения новых потребителей. В данном разделе рассматривается реконструкция источника ЦГК. Раздел разрабатывается с использованием радиуса эффективного теплоснабжения.

- замена изношенных тепловых сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии и отработавшие свой нормативный срок эксплуатации. При прокладке трубопроводов новых и реконструируемых тепловых сетей рекомендуется применение, по возможности, подземной бесканальной прокладки стальных труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской готовности и быстро восстанавливаемых в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке с системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой изоляции; 

- обеспечение тепловой энергией существующей и проектируемой индивидуальной застройки от современных автономных, индивидуальных отопительных систем, с установкой емкостных водонагревателей для нужд горячего водоснабжения (ГВС), работающих на газовом топливе;

·   перевод теплоисточников, функционирующих на угле - на природный газ, в качестве основного топлива.
Предложения по организации   теплоснабжения в производственных зонах не рассматриваются в настоящей Схеме теплоснабжения в связи с тем, что производственные источника тепловой энергии, расположенные на территории производственной зоны, не участвуют в теплоснабжении жилищного фонда.
Условия организации поквартирного отопления в многоквартирных домах  

Согласно п.15 ст. 14 Закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ, запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения. 

При   организации  в существующих  многоквартирных домах, определенных Схемой теплоснабжения поселения,  поквартирного отопления, необходимо учитывать  положения   п.64 Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», о индивидуальных квартирных источниках тепловой энергии, работающих на природном газе, которые  должны   отвечать следующим требованиям:

-  наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

- наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

- температура теплоносителя – до 95 градусов Цельсия;

-  давление теплоносителя – до 1 Мпа;

-если с использованием таких источников осуществляется отопление менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме

Настоящей Схемой теплоснабжения перевод многоквартирных домов на поквартирное отопление не предусмотрен.

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Решений об отнесении генерирующих объектов, расположенных в городе Волхов, к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, не принималось. Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Решений об отнесении генерирующих объектов, расположенных в городе Волхов, к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, не принималось. Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения
д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
К действующим источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в существующей схеме теплоснабжения города Волхов относится ТЭЦ ПСХ, расположенная по адресу г.Волхов, Кировский проспект, д.20 

ТЭЦ ПСХ располагается на правом берегу города Волхов.  В зону ее действия попадают объекты многоэтажной и среднеэтажной застройки в границах улиц Маяковского, Волховский проспект, ул.Металлургов, ул.Авиационная.
В связи с тем, что теплогенерирующее и вспомогательное оборудование ТЭЦ ПСХ имеет значительный моральный и физический износ, предлагаются мероприятия по реконструкции, техническому перевооружению, восстановлению эксплуатационных характеристик оборудования, оснащения системами автоматизации (АСУ ТП).

Перечень мероприятий и финансовые затраты в ценах 2025 года приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1.
Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству и техническому перевооружению на объектах теплоснабжения АО "ЛОТЭК" ТЭЦ ПСХ 

	№ п/п
	Перечень основных средств ОС (мероприятия)
	Цель мероприятия
	Краткая характеристика объекта до реконструкции
	Краткая характеристика объекта после реконструкции
	Базовая стоимость в ценах 2025 года с НДС (тыс.руб), всего

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Техническое перевооружение  2 х осветлителей типа ЦНИИ МПС-2  с внедрением автоматизации АСУ ТП
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей.
	2 бака с пропускной производительностью 230 м3/час (пропускная производительность снижена до 150 м3/час).  Автоматизация   процесса очистки и расхода воды не предусмотрена.
	2 бака с пропускной производительностью 230 м3/час. Автоматизация процессов очистки и расхода воды
	68473,16

	2
	Техническое перевооружение здания  старой котельной с восстановлением несущих и кровельных конструкций 
	Повышение  эксплуатационных характеристик, повышение надежности энергоэффективности  здания
	Здание в аварийном состоянии
	Здание  восстановленное
	66140,95

	3
	Строительство  резервно-топливного хозяйства (РТХ) 100 м3
	Повышение надежности, обеспечение  ПСХ резервным топливом
	Резервное топливо отсутствует
	Создание  РТХ , состоящего  из  емкостей для хранения дизельного топлива общим объемом 100 м3, насосной, трубопроводов
	53082,56

	4
	Техническое перевооружение парового котла К-50-40 ст.№5   с внедрением автоматизации АСУ ТП
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей
	Паровой котел К-5-40, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час обеспечен автоматизацией безопасности
	Паровой котел К-5-40, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час с обеспеченностью АСУ ТП
	37074,00

	5
	Техническое перевооружение парового котла К-50-40 ст.№6   с внедрением автоматизации АСУ ТП
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей
	Паровой котел К-5-40, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час обеспечен автоматизацией безопасности
	Паровой котел К-5-40, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час с обеспеченностью АСУ ТП
	37074,00

	6
	Техническое перевооружение парового котла М-50-1 ст.№7 с внедрением автоматизации АСУ ТП
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей
	Паровой котел М-50-1, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час обеспечен автоматизацией безопасности
	Паровой котел М-50-1, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час с обеспеченностью АСУ ТП
	37074,00

	7
	Реконструкция  реагентного (солевого)  хозяйства
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей,  снижение  износа
	Реагентное (солевое) хозяйство состоит: 2 бака по V= 30 м3 каждый, отстойника раствора соли V= 17 м3, рабочего бака крепкого раствор соли V= 27 м3; 2 баков для хранения раствора жидкого сульфата аммония.  Склад мокрого хранения соли находится в аварийном состоянии: аварийное состояние кровли, затопление насосной грунтовыми водами, отсутствие горячей воды для эффективного растворения соли и очистки емкостей от шламовых осадков. 
	Строительство нового здания насосной, солевых ячеек.  Замена оборудования на аналоги. 
	47398,45

	8
	Техническое перевооружение ХВО 
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей,  снижение  износа
	Na-катионитовые фильтры, трубопроводы исходной и  умягченной воды морально и физически устарели
	Замена   трубопроводов, задвижек, антикоррозийная обработка внутренних поверхностей фильтров, замена  катионита, установка приборов учета
	17004,62

	9
	Техническое перевооружение системы электроснабжения собственных нужд ТЭЦ ПСХ
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей,  снижение  износа
	Электрокабели, трансформаторы, распределеители морально и физически устарели
	Современное оборудование, трансформаторы, кабели, распределители
	58047,94

	10
	Создание системы подачи сжатого воздуха
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей,  снижение  износа
	Нет собственной системы подачи воздуха. В технологическом процессе используется  покупной воздух от  филиала АО "Апатит"
	Выделение  помещения под   монтаж  компрессора винтового РВК 75-7,5 
	16269,37

	11
	Техническое перевооружение аккумулятоного бака №1
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей,  снижение  износа
	Бак аккумуляторный V=700 м3;  аврийное техническое сосотояние
	Замена бака на аналогичный новый бак V=700 м3, выполнение антикоррозийоного покрытия, установка тепловой изоляции, замена трубопроводной  обвязки  
	16788,11

	12
	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования (насосов, подогревателей) с внедрением автоматизации  АСУ ТП, внедрение учета собственных нужд
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей,  снижение  износа
	Оборудование регулирования  и учета собственных нужд   морально и физически  устарело.
	Установка частотников и  регуляторв, автоматизированный учет  воды и пара
	33398,72

	13 
	Создание  резервного  источника электропитания путем установки  дизель-генератора.
	Повышение надежности электроснабжения
	Резервный источник электроэнергии  отсутсвует
	Строительство здания  V=100 м3.                              Монтаж     дизель-генератора 1280/20 Р800Р1/Д-243                    
	15944,05

	14
	Техническое перевооружение бойлера  сетевого 
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей,  снижение  износа
	Теплообменник 
ПСВ-200-7-15
находится в аврийном состоянии. Пропускная способность не соответсвует проектным.
	Замена на аналогичное оборудовнаие  с проектными данными
	2871,41

	
	ИТОГО:
	
	
	
	506 642,34

	
	в т.ч. НДС 20%
	
	
	
	84 440,22


е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения
ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
На территории МО «Город Волхов» в эксплуатации ОАО «РЖД» находится мазутная котельная «Волховстрой-1». К данной котельной присоединены социальные объекты с общей подключенной нагрузкой 10,843 Гкал/час. В настоящее время ведутся работы по подключению систем теплоснабжения, входящих в состав «Волховстрой-1», к системам теплоснабжения ЦГК. 

ЦГК введена в эксплуатацию в 1994 году. По состоянию на 31 декабря 2025 г. ее установленная мощность составляет 66,6 Гкал/час, а присоединенная нагрузка – 53,860 Гкал/час.

Располагаемая тепловая мощность ЦГК составляет 64,8 Гкал/час, при этом 0,668 Гкал/час расходуется на собственные нужды. Увеличение нагрузки на 10,843 Гкал/час приведет к дефициту мощности. Для решения этой проблемы необходима реконструкция объекта, включающая установку дополнительного теплогенерирующего и вспомогательного оборудования, а также расширение здания котельной путём пристройки нового помещения для его размещения.
Таблица 7.2.
Мероприятия по реконструкции, модернизации, строительству и техническому перевооружению на объектах теплоснабжения АО "ЛОТЭК" ЦГК
	№ п/п
	Перечень основных средств ОС (мероприятия)
	Цель мероприятия
	Краткая характеристика объекта до реконструкции
	Краткая характеристика объекта после реконструкции
	Базовая стоимость в ценах 2025 года с НДС (тыс.руб.), всего

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Увеличение мощности котельной за счет установки нового котла. Для установки котла требуется  монтаж пристройки к котельной
	При подключении объектов РЖД возникает дефицит мощности котельной. 
	Общая установленная мощность котельной 77,5 МВт (66,6 Гкал/час). При подключении объектов АО «РЖД» возникает дефицит
	Установленная мощность котельной - 85 МВт ( 72,9 Гкал/час)
	121 927,53

	2
	Реконструкция дымовой трубы котельной с заменой оголовка
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей
	Дымовая труба из кирпича высота 75 м, диаметр основания 8 м, диаметр устья 4,1 м
	Дымовая труба из кирпича высота 75 м, диаметр основания 8 м, диаметр устья 4,1 м
	10 135,0

	3
	Автоматизация водогрейных котлов КВГМ-20  и паровых ДЕ-10-14 ГМ с применением АСУ ТП
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей
	Котлоагрегаты обеспечены автоматизацией безопасности
	Котлоагрегаты с обеспеченностью АСУ ТП
	41 415,67

	
	ИТОГО:
	
	
	
	173 478,20

	
	в т.ч. НДС (20%)
	
	
	
	28 913,03


з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения
и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения
к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения
л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
В соответствии с   Градостроительным планом МО Город Волхов площадки нового жилищного строительства под индивидуальную застройку предусмотрены   как   на левом, так и на правом берегу реки Волхов.

В настоящее время в микрорайонах индивидуальной застройки централизованные источников тепловой энергии отсутствуют. Территории   размещения частного сектора и малоэтажной застройки является зоной индивидуального теплоснабжения. Существующая тепловая нагрузка   составляет 23,905 Гкал/час. В перспективе прирост нагрузки индивидуальной застройки    получит значительное развитие -  к 2041 году –  41,729 Гкал/час.  Наиболее экономически выгодным вариантом теплоснабжения существующей и проектируемой индивидуальной застройки является индивидуальное теплоснабжение на базе  отопительных бытовых котлов малой мощности для нужд отопления  и  емкостных водонагревателей для нужд горячего водоснабжения (ГВС), работающих на природном газе или электричестве.
м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения
Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города Волхов   приведен в таблице 2. Главы 4 настоящих материалов по обоснованию схемы теплоснабжения.

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения
В промышленности самыми крупными являются два предприятия, созданные на базе бывшего Волховского алюминиевого завода: филиал ОАО СУАЛ «ВАЗ-СУАЛ» и Волховский филиал АО «Апатит», которые наряду с собственными источниками тепловой энергии используют тепловую энергию ТЭЦ ПСХ. В перспективе АО «Апатит» планирует выполнить реконструкцию производственной площадки и полностью перейти на производство собственной тепловой и электрической энергии.
  Второй доминирующей отраслью муниципального образования является транспорт. Волховстроевское отделение Октябрьской железной дороги филиала ОАО «Российские железные дороги» является одним из ведущих предприятий муниципального образования и входит в число ведущих предприятий в сети железных дорог Северо-Западного региона Российской Федерации.   ОАО «РЖД» имеет на территории МО Город Волхов мазутную   котельную Волховстрой-1, к которой присоединены социальные объекты с общей подключенной нагрузкой 10,843 Гкал/час. В настоящее время проводятся работы по подключению систем теплоснабжения, входящих в состав Волховстрой-1, к системам теплоснабжения от ЦГК.

п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения при расширении зон действия существующих котельных за счет подключения новых потребителей
В данном разделе рассматривается реконструкция источника ЦГК в связи с подключением объектов, входящих в систему теплоснабжения Волховстой-1 АО «РЖД. 
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (Федеральный  закон №190-ФЗ «О теплоснабжении» в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ).
В связи с подключением к котельной ЦГК объектов с нагрузкой 10,763 Гкал/час радиус эффективного теплоснабжения определен с применением расчетных формул Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.03.2019г. №212 

Таблица 7.3.
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения источника 
тепловой энергии ЦГК при расширении зоны за счет подключения объектов 

АО «РЖД»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. из-я
	Обозначение
	Значение

	1
	Необходимая валовая выручка по отпуску  тепловой энергии в виде горячей воды  с источника ЦГК
	Тыс. руб.
	[image: image1.wmf]пер

i

НВВ


	933 662,76

	2
	Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с источника ЦГК 
	Тыс. Гкал
	[image: image2.wmf]с

i

Q


	301,850

	3
	Удельная стоимость оказываемых услуг по выработке  тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения ЦГК
	Руб/Гкал
	Т отэi
	3093,13

	4
	Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей Волховстрой-1, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения ЦГК
	Руб.
	[image: image3.wmf]отэ

i

НВВ

D


	49 178,90

	5
	Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды  с источника ЦГК  для теплоснабжения потребителей Волховстрой-1, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя
	Тыс. Гкал
	[image: image4.wmf]нп

i

Q

D


	33,943

	6
	Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения
	Руб/Гкал
	Т кп, нп
	2926,92

	7
	Выводы : [image: image5.wmf],

кпнп

i

T

   ≤    Тотэi

	
	
	целесообразно


Выводы: стоимость тепловой энергии при расширении зоны действия ЦГК на объекты потребителей Волховстрой-1 не будет превышать удельную стоимость услуг по выработке единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения  ЦГК, другими словами совокупный расходов в системе теплоснабжения  ЦГК не увеличится, если в радиус эффективного теплоснабжения войдут  объекты Волховстрой-1.

Р) Обоснование реконструкции (строительства) котельных с переводом на другие более экологичные  виды топлива
Котельная микрорайона «Мурманские ворота»

В связи с газификацией микрорайона Мурманские ворота планируется осуществить перевод угольной котельной на газовое топливо. Для строительства газовой котельной выделен новый земельный участок с КН 47:12:0201006:233. Строительство газовой котельной планируется выполнить   в отдельно стоящем здании. Процесс производства тепловой энергии планируется осуществлять полностью в автоматизированном режиме с дистанционным контролем и управлением АСУ ТП.  Эксплуатация котельной планируется без присутствия постоянно действующего персонала. Планируемая установленная    мощность 1,8 МВт. Мероприятия отражены в таблице 7.4. 

Угольная котельная будет выведена из эксплуатации в соответствии с действующим законодательством. 
  Таблица 7.4.
Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению 
котельной микрорайона Мурманские ворота
	№ п/п
	Наименование работ/статьи 

затрат
	Срок выполнения
	Стоимость работ в ценах года реализации проекта
 с НДС (22%), 

тыс. руб.
	Вид работ

	1
	Строительство газовой  блок модульной котельной мощностью 1,8 МВт
	2026 г.
	24399,19
	Мероприятия , направленные на снижение негативного воздействия  на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности работы систем  централизованного теплоснабжения

	2
	Вывод из эксплуатации угольной котельной мощностью 2,47 Гкал/час
	2026г.
	1321,67
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	
	ВСЕГО:
	
	25720,86
	


Котельная   Октябрьская набережная, д.1а, корп.5

В связи с газификацией микрорайона планируется осуществить перевод существующей   угольной котельной на газовое топливо. Строительство газовой котельной планируется выполнить   в отдельно стоящем здании. Процесс производства тепловой энергии планируется осуществлять полностью в автоматизированном режиме с дистанционной контролем и управлением АСУ ТП.  Эксплуатация котельной планируется без присутствия постоянно действующего персонала. Планируемая установленная    мощность 0,8 МВт. Мероприятия отражены в таблице 7.5. Угольная котельная будет выведена из эксплуатации в соответствии с действующим законодательством. 
  Таблица 7.5.
Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению 
котельной Октябрьская набережная, д.1а, корп.5
	№ п/п
	Наименование работ/статьи 

затрат
	Срок выполнения
	Стоимость работ в ценах года реализации проекта
 с НДС (22%), 

тыс. руб.
	Вид работ

	1
	Строительство газовой  блок модульной котельной мощностью 0,81МВт, в т.ч.
	2030 г.
	17737,92
	Мероприятия , направленные на снижение негативного воздействия  на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности работы систем  централизованного теплоснабжения

	2
	Вывод из эксплуатации угольной котельной мощностью 1,27 Гкал/час, в т.ч.
	2030 г.
	848,02
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	
	ВСЕГО:
	
	18585,95
	


Котельная микрорайона Пороги, квартал 3, д.5

  В связи с газификацией микрорайона Пороги планируется осуществить перевод существующей угольной котельной на газовое топливо. 

Строительство газовой котельной планируется выполнить   в отдельно стоящем здании. Процесс производства тепловой энергии осуществлять полностью в автоматизированном режиме с дистанционной контролем и управлением АСУ ТП.  Эксплуатация котельной планируется без присутствия постоянно действующего персонала. Планируемая установленная   мощность 0,5 МВт. Мероприятия отражены в таблице 7.6.
Угольную котельную планируется вывести из эксплуатации с демонтажем оборудования. 
Таблица 7.6.
Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению 
котельных микрорайона Пороги 
	№ п/п
	Наименование работ/статьи 

затрат
	Срок выполнения, 
	Стоимость работ в цена  года  реализации проекта
 с НДС (22%), 

тыс. руб.
	Вид работ

	1
	Строительство газовой  котельной  в микрорайоне Пороги мощностью 0,5 МВт, в т.ч.
	2030 г.
	11086,22
	Мероприятия , направленные на снижение негативного воздействия  на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности работы систем  централизованного теплоснабжения

	2
	Вывод из эксплуатации угольной котельной микрорайона Пороги мощностью  0,97 Гкал/час, в т.ч.
	2030 г.
	654,49
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	
	ВСЕГО:
	
	11740,71
	


Глава 8.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения
б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
При реализации Проекта планировки территории, расположенной в правобережной части г.Волхов, ограниченной с севера – ул.Авиационной, с востока- ул.Ярвенпяя, с юга- ул.Транспортной, с запада – ул.Федюнинского предусматривается новое жилищное строительство   МКД и объектов социальной инфраструктуры с общей максимальной подключенной нагрузкой 9,09 Гкал/час. Для подключения жилых домов к системе теплоснабжения потребуется строительство новых тепловых сетей.  Мероприятия по строительству тепловых сетей указаны в таблице 8.1.
Таблица 8.1.

Мероприятия по строительству тепловых сетей при новом жилищном строительстве в в правобережной части г.Волхов, ограниченной с севера – ул.Авиационной, с востока- ул.Ярвенпяя, с юга- ул.Транспортной, с запада – ул.Федюнинского 

	№ п/п
	Диаметр,  Ду

мм
	Вид прокладки
	Протяженность в 2х тр. исчислении, м
	Стоимость в НЦС 2025 года, 

тыс. руб.
с НДС (20%)

	1
	250
	н.к.
	179,5
	18257,56

	2
	200
	н.к.
	232,5
	21322,74

	3
	150
	н.к.
	423,5
	32523,67

	4
	125
	н.к.
	188,5
	13070,71

	5
	100
	н.к.
	175
	10829,68

	6
	80
	н.к.
	239,5
	14288,18

	
	ИТОГО
	
	1438,5
	110292,56


При реализации проекта подключения лыжной базы «Двугорье», расположенной по адресу: г.Волхов, ул.8 Марта д.1б потребуется строительство тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной ЦГК.

Таблица 8.2.

Мероприятия по строительству тепловых сетей при подключении лыжной базы «Двугорье», г.Волхов, ул.8 Марта, д.1б
	№ п/п
	Диаметр, Ду

мм
	Вид прокладки
	Протяженность в 2х тр. исчислении, м
	Стоимость в НЦС 2025 года, 

тыс. руб. с НДС (20%)

	1
	80
	б/к
	200
	4723,36

	2
	80
	н.к.
	50
	2021,74

	
	ИТОГО:
	
	
	6745,10


в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения
г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения
д) предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Надежность тепловых сетей обеспечивается наличием резервных связей между прямыми и обратными трубопроводами и наличием закольцованных участков. 

Тепловые сети в зонах действия источников тепловой энергии ТЭЦ ПСХ и ЦГК имеют достаточное количество закольцованных участков и резервных связей.  Нового строительства в этом направлении не планируется.
е) предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 


Для подключения объектов ГУП «Леноблводоканал» с общей тепловой нагрузкой 5,34 Гкал/час потребуется перекладка участка т/с от ТК8 до ТК20 с увеличением диаметра трубопроводов.
Таблица 8.3. 

Планируемое строительство и реконструкция тепловых сетей для подключения объектов от ТЭЦ ПСХ в период действия инвестиционной программы АО «ЛОТЭК»

	№ п/п
	Наименование участка
	Реконструкция, новое строительство
	Диаметр до реконструкции, мм
	Диаметр после реконструкции или при новом строительстве, 

мм
	Протяженность в 2тр. исчислении до реконструкции, 

м
	Протяженность в 2 тр. исчислении после реконструкции или при новом строительстве, м
	Стоимость работ в НЦС 2025 года

с НДС,

тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	14


	1.
	Реконструкция участка т/с от ТК8 до  ТК20 по Волховскому проспекту  (Тракторная линия) в целях подключения базы ГУП «Леноблводоканал» по адресу: г.Волхов, пр. Волховский, д.22 (Застройщик ГУП «Леноблводоканал»)

	
	Уч-к от ТК-8 до ТК-20
	Реконструкция
	250
	300
	357
	357
	36648,02

	ВСЕГО
	
	
	
	357
	357
	


ж) предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Тепловые сети находятся на балансе и в эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК», которая предоставила перечень мероприятий и финансовые затраты по реконструкции и модернизации тепловых сетей сроком на 2025- 2031 г.г..   

Таблица 8.4.
Мероприятия по реконструкции существующих тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от котельной ЦГК 
	№ п/п
	Наименование участка
	Реконструкция, новое строительство
	Диаметр до реконструкции, мм
	Диаметр после реконструкции или при новом строительстве, 

мм
	Протяженность в 2тр. исчислении до реконструкции, 

м
	Протяженность в 2 тр. исчислении после реконструкции или при новом строительстве, м
	Вид прокладки т/с
	Стоимость работ в ценах года реализации

с НДС,

тыс. руб.
	Обоснование цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	14
	
	

	
	2025 год
	
	
	

	1
	От ТК-2 до ТК-4 (магистраль)
	Реконструкция
	400
	400
	280
	280
	н.к.
	26412,85
	Инвестиционная программа АО «ЛОТЭК» на 2022-2026 г.г.

	2
	От ТК-32 ул.Ваои Голубевой в сторону дома №7 ул.Красноармейская
	Реконструкция
	200
	200
	90
	90
	н.к.
	3554,23
	

	3
	от МКД по адресу Красноармейская, д. 7 до ТК-32а и далее в сторону ТК-32:
	Реконструкция
	250

200
	250

200
	44
114
	44
114
	н.к.
	7751,03
	

	4
	От ТК-30 до ТК-32 по ул.Коммунаров
	Реконструкция
	200
	200
	121
	121
	н.к.
	4757,55
	

	
	ИТОГО в ценах 2025 года с НДС (20%)
	
	42475,66
	

	
	2026 год
	
	
	

	1
	От ТК-13А до ТК-15 по ул.Дзержинского
	Реконструкция
	200
	200
	124
	124
	н.к.
	9381,50
	

	2
	От ТК-15 до ТК-18 по ул.Дзержинского
	Реконструкция
	150
	150
	100
	100
	н.к.
	8485,11
	

	3
	От ТК-1 до ТК-30 по ул. Дзержинского
	Реконструкция
	250
	250
	283
	283
	н.к.
	19095,94
	

	
	ИТОГО в ценах 2026 года с НДС (22%)
	
	36962,55
	

	
	2027-2031 г.г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	От ТК-81 до ТК-84в по ул. Гагарина и далее до д. № 1 по ул. Володарского (ввод № 1); от ТК-82 до д. № 15 по ул. Гагарина; от ТК-б/н до д. № 11 по ул. Гагарина; от ТК-84б до д. № 9 по ул. Гагарина; от ТК-85 до д. № 1 по ул. Володарского (ввод № 2)
	Реконструкция
	150
100
80
80
50
50
50
65
	150
100
80
80
50
50
50
65
	186
55
19
65
25
27
16
26
	186
55
19
65
25
27
16
26
	н.к.
	18090,32
	

	2
	От ТК-56 до ТК-60 и от ТК-63  по ул.Кирова
	Реконструкция
	200
	200
	203
	203
	н.к.
	11189,51
	

	3
	От ТК-16 до ТК-67 (ул.Новая)
	Реконструкция
	150

80

65
	150

80

65
	288

46

254
	288

46

254
	н.к.
	19570,75
	

	4
	От  д.25 до д.35 по ул.Первомайская
	Реконструкция
	100

80

65
	100

80

65
	525

46

254
	525

46

254
	н.к.
	22801,47
	

	
	ИТОГО в ценах реализации с НДС (22%)
	71652,05
	


Таблица 8.5.
Мероприятия по реконструкции существующих тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от котельной ТЭЦ ПСХ 

	№ п/п
	Наименование участка
	Реконструкция, новое строительство
	Диаметр до реконструкции, мм
	Диаметр после реконструкции или при новом строительстве, 

мм
	Протяженность в 2тр. исчислении до реконструкции, 

м
	Протяженность в 2 тр. исчислении после реконструкции или при новом строительстве, м
	Вид прокладки т/с
	Стоимость работ в ценах года реализации

с НДС,

тыс. руб.
	Обоснование цены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	14
	
	

	
	2027-2031 г.г. 
	
	
	

	1
	От ТК-99 до ТК б/н между домами 20 и 22 по ул.Волгоградская
	Реконструкция
	350

300
	350,

300
	529

129
	529

129
	н.к.
	70777,01
	

	2
	От ТК-28 до ТК-44 по Волховскому пр.
	Реконструкция
	250

200
	250

200
	184

407
	184

407
	н.к.
	38100,61
	

	3
	От ТЭУ ПСХ до ул.Волгоградская (И/ТК-99)
	Реконструкция
	350

300
	350

300
	767

166
	767

166
	надземная
	111442,64
	

	
	ИТОГО в ценах реализации с НДС (22%)
	71652,05
	


з) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций 

При реализации Проекта планировки территории, расположенной в правобережной части г.Волхов, ограниченной с севера – ул.Авиационной, с востока- ул.Ярвенпяя, с юга- ул.Транспортной, с запада – ул.Федюнинского предусматривается новое жилищное строительство   МКД и объектов социальной инфраструктуры с общей максимальной подключенной нагрузкой 9,09 Гкал/час. В связи с удаленности микрорайона от источника тепловой энергии ТЭЦ ПСХ в тепловых сетях будет наблюдаться дефицит пропускной способности и располагаемого напора. Для решения вопроса по устранению дефицита мощности тепловых сетей предлагается на границе сформированного микрорайона предусмотреть подкачивающую насосную станцию мощностью 320 т/час и располагаемым напором 20 м вод. ст.
Таблица 8.6.
Мероприятия и финансовые затраты на строительство

 насосной подкачивающей станции, устанавливаемой на тепловых сетях

 мкр-на Волхов-2

	№ п/п
	Мероприятие
	Срок выполнения
	Стоимость работ в НЦС 2025 года 

 с НДС 20%, 

тыс. руб.
	Примечание

	2
	Строительство   подкачивающей насосной станции производительностью 320 м3/час, в т.ч. 
	Не определен
	48027,70
	НЦС 81-02-19-2024
П.19-03-002-01


	
	-проектные работы
	
	2429,15
	

	
	-СМР
	
	45598,65
	


Глава 9.
Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с законом «О теплоснабжении» №190-ФЗ с 1 января 2013 года запрещено теплоснабжающим организациям выдавать технические условия на подключение объектов по открытой схеме ГВС.   Все новые объекты, подключенные по техническим условиям, выданным с 2013 года, имеют закрытый тип ГВС. В настоящее время единая теплоснабжающая организация продолжает выдавать ТУ с условиями подключения ГВС по закрытому типу.
Для перевода существующих отрытых систем ГВС на закрытый тип необходимо дать обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Разработка и утверждение   Порядка определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения входит в полномочия Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти в сфере теплоснабжения (ст.4, п.15.5. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О теплоснабжении»). В настоящее время Порядок заменен рекомендациями к разработке Схем теплоснабжения, изложенными в Постановлении РФ от 31.05.2022 №997. В соответствии с этими рекомендациями Схемы теплоснабжения должны содержать:   
Пункт 1) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения;

Пункт 2) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
Для реализации пункта 1) в городе Волхов могут быть предложены мероприятия по    реконструкции ИТП жилых домов, расположенных в микрорайонах Волхов-1, Обитай и Волхов-2, оборудованных открытыми системами ГВС. 

Приоритет этого   способа обосновывается тем, что в городе Волхов с 2013 года теплоснабжающая организация и водоканал выдают технические условия на закрытый тип ГВС с использованием автоматизированных ИТП. Этот способ хорошо понятен и отработан с технической стороны, со стороны договорных отношений, служб эксплуатации, тарифных составляющих. Для реализации этого способа перевода открытых систем на закрытый тип необходимо получить технические условия одновременно в теплоснабжающей и водоснабжающей организациях, в связи с тем, что при переустройстве систем ГВС потребуется выполнение мероприятий по переустройству систем ХВС. Иногда из-за проблем в системах ХВС, связанных с недостаточным напором, зауженными диаметрами труб, реализация этого способа перевода открытых систем на закрытый тип становится не возможной.
Для реализации пункта 2) могут быть предложены мероприятия по реконструкции сетей холодного водоснабжения с увеличением диаметра труб или строительством насосных подкачивающих станций, установки поквартирных бытовых газовых или электрических водонагревателей для целей ГВС. Эти мероприятия наиболее эффективны для микрорайонов города, обеспеченных централизованными отоплением, но без централизованного горячего водоснабжения.  К таким микрорайонам относятся мкр-ны Лисички, Пороги, Мурманские ворота, Шкуркина Горка.  
Мероприятия по обеспечению жилых домов горячим водоснабжением необходимо предусмотреть в Схемах газоснабжения, водоснабжения города Волхов. 
б) обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
При переводе открытых систем ГВС на закрытый тип посредством реконструкции ИТП с установкой теплообменников ГВС регулирование отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии не потребует пересмотра графика температур теплоносителя. На источниках применяется качественное регулирование по температуре наружного воздуха с расчетными параметрами теплоносителя 110/70 оС (Тн.в.=-27 оС) и нижней полкой температур 63 оС. Количество тепловой энергии, отпущенной с источников для нужд ГВС останется неизменным. Изменится расход подпитки тепловых сетей. При переводе открытых системах ГВС на закрытый посредством установки теплообменников в ИТП на источниках тепловой энергии расход теплоносителя на подпитку тепловых сетей   будет сокращаться. 
 В котельных малой мощности (мкр-н Мурманские ворота, Пороги, Октябрьская набережная, д.1а, корп.5) отпуск тепловой энергии на горячее водоснабжение не предусмотрен, системы отопления присоединены на прямых параметрах по температурному графику   качественного регулирования 95/70 оС (Тн.в.=-27 оС)
Температурные графики отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии представлена в таблице 4.3. раздела 4 Материалов по обоснованию 
в) предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям
При выборе способа перехода на закрытый тип ГВС посредством установки теплообменников в ИТП реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров не потребуется.
г) расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Источниками инвестиций для перевода открытых систем ГВС на закрытый тип могут являться:

- собственные средства потребителей;

- федеральные, областные, местные программы по санитарно-экологической безопасности и благополучию населения, программы по энергосбережению.

В 2019 г. в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» администрацией Волховского муниципального района осуществлены мероприятия по переводу на закрытую схему теплоснабжения 5 многоквартирных домов.
В настоящее время в микрорайонах Волхов-1 и Обитай имеется   49 ИТП с открытым ГВС, в микрорайоне Волхов-2 имеется 172 ИТП с открытым ГВС.  Тепловые сети, подведенные к этим ИТП имеют достаточную пропускную способность, чтобы перейти на закрытый тип теплоснабжения. Информация о пропускной способности сетей водопровода отсутствует. 
Если учитывать, что водопровод сможет пропустить достаточное количество холодной воды, стоимость работ по  закрытию  систем ГВС  и автоматизации погодного регулирования  составит порядка  340 млн. руб. Стоимость определена в соответствии с НЦС 81-02-19-2024 для каждого ИТП и включает стоимость проектных работ, стоимость оборудования, электроснабжение, водоснабжение, автоматизацию, монтажно-строительные работы  и  пуско-наладочные работы. 
д) оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен оцениваться как экономически эффективный в случае, если чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период, равный 10 годам, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет положительное значение.

В связи с тем, что ИТП находятся на балансе собственников многоквартирных домов, при переводе открытых систем ГВС на закрытые с установкой теплообменников в ИТП, для жителей многоквартирных домов существенного экономического эффекта получено не будет. 

Теплоснабжающая организация, владеющая источниками тепловой энергии и тепловыми сетями, также мало заинтересована в переводе открытых систем на закрытый тип в связи   с тем, что подпитка тепловых сетей производится из городского водопровода водой питьевого качества. Тепловые сети и внутренние системы зданий эксплуатируются в соответствии с санитарными правилами. Ежегодно в период подготовки к отопительному сезону осуществляется промывка систем отопления всех зданий города, подключенных к централизованной системе теплоснабжения с открытым водоразбором. Таким образом, включение в инвестиционную программу теплоснабжающей организации мероприятий по приведению качества горячей воды в открытых системах теплоснабжения в соответствие с установленными требованиями не требуется.
 При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления поселения, при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды.

е) расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Как показывает анализ тарифов, утвержденных регулирующим органом, переход на закрытый тип ГВС посредством установки теплообменников в ИТП никак не отражается на тарифах для населения. Компоненты на тепловую энергию и теплоноситель/холодную воду разделены.  Компонент на тепловую энергию оплачивается одинаково при открытых и закрытых системах ГВС. Компонент на теплоноситель (при открытой системе ГВС) и компонент на холодную воду (при закрытой системе ГВС) имеет одинаковую стоимость (см. таблицу 1.51.  Раздела 1 Материалов по обоснованию).
Глава 10.

Перспективные топливные балансы
а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Расчеты сведены в таблицу 10.1., 10.2.
Таблица 10.1.
Расчет перспективных годовых расходов основного вида топлива

 для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии с некомбинированной выработкой тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Базовый период

2026 г
	2030 год 
	Расчетный срок
2040 год
	Примечание

	
	Присоединенная нагрузка


	Выработка тепловой энергии


	Удельная норма расхода топлива на 1 выработанную Гкал
	Расход топлива


	Присоединенная нагрузка


	Выработка тепловой энергии


	Удельная норма расхода топлива
 на 1 выработанную 

Гкал
	Расход топлива
	Присоединенная нагрузка


	Выработка тепловой энергии


	Удельная норма расхода топлива на 1 выработанную Гкал 
	Расход топлива

тут
	

	
	Гкал/час
	Тыс.Гкал/год
	Кг у.т.

Гкал
	Тыс.тут
	Гкал/час
	Тыс.Гкал/год
	Кг у.т.

Гкал
	Тыс.тут
	Гкал/час
	Тыс.Гкал/год
	Кг у.т.

Гкал
	Тыс.тут
	

	Некомбинированная выработка т/э
	ЦГК
	53,860
	131,69
	162,33
	21377,37
	64,70
	142,1
	161,7
	22977,45
	67,183
	149,06
	161,7
	24102,89
	Топливо – пр. газ

	
	Котельная Пороги
	0,280
	0,89
	220
	194,69
	0,280
	0,89
	220
	194,69
	0,280
	0,89
	160,5
	142,03
	2026г. – топливо каменный уголь

2031 год - Перевод на природный газ  

	
	Котельная Октябрьская наб. д.1а к.5
	0,491
	1,59
	220
	349,84
	0,491
	1,59
	220
	349,84
	0,491
	1,59
	160,5
	255,22
	

	
	Котельная Мурманские ворота
	0,935
	2,48
	160,5
	398,32
	0,935
	2,48
	160,5
	398,32
	0,935
	2,48
	160,5
	398,32
	Топливо-природный газ

	
	ИТОГО
	55,566
	136,65
	163,34
	22320,22
	66,406
	147,06
	162,73
	23920,30
	68,889
	154,02
	161,66
	24898,47
	


Таблица 10.2.

Расчет перспективных годовых расходов основного вида топлива
 для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой энергии

	Источник тепловой энергии
	Базовый период

2026
	2030 год 
	Расчетный срок

2040 год
	Примечание


	
	Присоединенная нагрузка
	Выра-ботка т/э
	Удельная норма расхода топлива на  выработку 1Гкал/ 
	Расход топлива на выработку т/э
	Присоединенная нагрузка
	Выра-ботка т/э 
	Удельная норма расхода топлива на  выработку 1Гкал/ 
	Расход топлива
	Присоединенная нагрузка
	Выра-ботка т/э 
	Удельная норма расхода топлива на  выработку 1Гкал/ 
	Расход топлива
	

	
	
	Отпуск т/э с коллекторов
	Удельная норма  расхода топлива на отпуск с коллекторов 1Гкал/час
	Расход топлива на отпуск с коллекторов
	
	Отпуск т/э с коллекторов 
	Удельная норма  расхода топлива на отпуск с коллекторов 1Гкал/час
	
	
	Отпуск т/э с коллекторов 
	Удельная норма  расхода топлива на отпуск с коллекторов 1Гкал/час
	
	

	
	Гкал/час
	Тыс.Гкал/год
	Кг у.т.

Гкал
	Тыс.тут
	Гкал/час
	Тыс.Гкал/год
	Кг у.т.

Гкал
	Тыс.тут
	Гкал/час
	Тыс.Гкал/год
	Кг у.т.

Гкал
	Тыс.тут
	

	ТЭЦ ПСХ в .ч.
	73,854
	296,93
235,93
	160,7

165,0
	47716,65
38928,45
	78,880
	310,29
249,29
	160,7
165,0
	49863,60
41132,85
	87,592
	347,12

274,54
	160,0
162,0
	55539,2

44475,48
	Топливо- пр. газ


Таблица 10.3.
Расчеты перспективных максимальных часовых основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Базовый период

2026 г.
	2030 год 
	Расчетный срок
2040 год
	Примечание

	
	Расход топлива

	Максимально часовой расход топлива базового периода
	Расход топлива


	Максимально часовой расход топлива базового периода
	Расход топлива


	Максимально часовой расход топлива базового периода
	

	
	
	Зимний период

	Переходный период
	Летний период


	
	Зимний период


	Переходный период
	Летний период


	
	Зимний период


	Переходный период
	Летний период


	

	
	Тыс.

тут/год
	тут/час
	тут/час
	тут/час
	Тыс.

тут/год
	тут/час
	тут/час
	тут/час
	Тыс.

тут/год
	тут/час
	тут/час
	тут/час
	

	ЦГК
	21377,37
	5,30
	3,0
	0,65
	22977,45
	6,0
	3,9
	1,1
	24102,89
	6,5
	4,0
	1,2
	Топливо – природный газ.

	ТЭЦ ПСХ
	47716,65
	8,5
	5,6
	2,6
	49863,6
	8,5
	5,6
	2,6
	55539,2
	10,0
	6,6
	3,1
	

	Котельная Пороги
	194,69
	0,16
	0,07
	-
	194,69
	0,12
	0,05
	-
	142,03
	0,12
	0,05
	-
	2026г. – топливо каменный уголь

2031 год - Перевод на природный газ  

	Котельная Октябрьская наб. д.1а, к5
	349,84
	0,26
	0,1
	-
	349,84
	0,18
	0,07
	-
	255,22
	0,18
	0,07
	-
	

	Котельная Мурманские ворота
	398,32
	0,33
	0,15
	-
	398,32
	0,23
	0,11
	-
	398,32
	0,23
	0,11
	-
	Топливо-природный газ

	ИТОГО:
	70036,87
	14,55
	8,92
	3,25
	73783,9
	14,85
	9,73
	3,7
	80437,66
	17,03
	10,83
	4,3
	


б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Для обеспечения работы котельных в условиях непредвиденных обстоятельств при невозможности использования или исчерпания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) формируется (неснижаемый нормативный запас топлива ННЗТ). Расчетный размер ННТЗ определяется по среднесуточному расходу топлива 3х самых холодных месяца отопительного сезона и количеством суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки. 

Расчет аварийного топлива (ННЗТ) для газовых котельных города Волхова приведен в таблице 10.4.

Расчет аварийного запаса топлива произведен в соответствии с разделом 2 Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного  Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. №377 (далее Порядок),  и Приказ Минэнерго России от 27.11.2020 N 1062 (ред. от 25.06.2024) "Об утверждении Порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.03.2021 N 62920)только для социально значимых объектов города Волхова.
Таблица 10.4.

Расчет запасов аварийных видов топлива
	№ п/п
	Источник теплоснабжения (котельная), место расположения
	Вид аварийного топлива
	Способ
доставки топлива
	Среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (отопление) в самом холодном месяце, Гкал/сут.


	Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;


	Среднесуточный расход топлива, т.
	Коэффициент перевода натурального топлива в условное


	длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.


	ННЗТ,
тн


	НЭЗТ,

тн


	ННЗТ, 
м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	2026 год
	

	
	Участок генерации № 1 (ЦГК) г.Волхов,
ул. Пролетарская,  д.2
	Дизельное, (жидкое  аварийное)
	Авто
транспорт
	103,15
	0,162
	11,55
	1,45
	5,00
	57,7
	-
	68,6

	
	Участок генерации № 2 (ПСХ) г. Волхов, Кировский пр. д. 20
	Дизельное, (жидкое  аварийное)
	Авто
транспорт
	116,46
	0,165
	13,25
	1,45
	5,00
	66,3
	-
	78,9

	
	Угольная котельная микрорайона Пороги, квартал 3, д. 5
	уголь
	Авто
транспорт
	8,62
	0,22
	2,57
	0,79
	7,00
	16,8
	74,94
	-

	
	Угольная котельная ул. Октябрьская набережная, д. 1а, корп. 5
	уголь
	Авто
транспорт
	7,8
	0,22
	2,32
	0,79
	7,00
	15,21
	77,7
	-

	
	Угольная котельная микрорайона Мурманские ворота, ул. Островского д. 26
	уголь
	Авто
транспорт
	18,28
	0,22
	5,46
	0,79
	7,00
	35,63
	142,36-
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	2030 год
	

	1
	Участок генерации № 1 (ЦГК) г.Волхов,
ул. Пролетарская,  д.2
	Дизельное, (жидкое  аварийное)
	Авто
транспорт
	108,3
	0,162
	12,1
	1,45
	5
	60,5
	-
	71,9

	2
	Участок генерации № 2 (ПСХ) г. Волхов, Кировский пр. д. 20
	Дизельное, (жидкое  аварийное)
	Авто
транспорт
	115,5
	0,165
	13,14
	1,45
	5
	65,7
	-
	78,1

	3
	Газовая котельная микрорайона Пороги, квартал 3, д. 5
	уголь
	Авто
транспорт
	8,73
	0,220
	2,43
	0,79
	7
	17,01
	83,7
	

	4
	Газовая котельная ул. Октябрьская набережная, д. 1а, корп. 5
	уголь
	Авто
транспорт
	7,9
	0,220
	2,2
	0,79
	7
	15,4
	86,4
	

	5
	Газовая котельная микрорайона Мурманские ворота, ул. Островского д. 26
	Дизельное, (жидкое  аварийное)
	Авто
транспорт
	18,5
	0,161
	2,05
	1,45
	5
	10,25
	-
	12,2

	
	Расчетный срок 
	
	
	
	73,085

	1
	Участок генерации № 1 (ЦГК) г.Волхов,
ул. Пролетарская,  д.2
	Дизельное, (жидкое  аварийное)
	Авто
транспорт
	112,6
	0,162
	18,6
	1,45
	5
	62,9
	-
	74,78

	2
	Участок генерации № 2 (ПСХ) г. Волхов, Кировский пр. д. 20
	Дизельное, (жидкое  аварийное)
	Авто
транспорт
	136,3
	0,162
	22,1
	1,45
	5
	76,15
	-
	90,53

	3
	Газовая котельная микрорайона Пороги, квартал 3, д. 5
	Дизельное, (жидкое  аварийное)
	Авто
транспорт
	8,73
	0,161
	1,4
	1,45
	5
	4,85
	-
	5,76

	4
	Газовая котельная ул. Октябрьская набережная, д. 1а, корп. 5
	Дизельное, (жидкое  аварийное)
	Авто
транспорт
	7,9
	0,161
	1,2
	1,45
	5
	4,4
	-
	5,23

	5
	Газовая котельная микрорайона Мурманские ворота, ул. Островского д. 26
	Дизельное, (жидкое  аварийное))
	Авто
транспорт
	18,5
	0,161
	2,9
	1,45
	5
	10,25
	-
	12,18


в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В настоящее время отопительные котельные города Волхов используют   два вида топлива: природный газ и каменный уголь. 

К местным видам топлива на территории города Волхов можно отнести торф. Месторождение торфа расположено в юго-восточной части муниципального образования. С 1920-х по 1960-е годы на данном месторождении велась активная добыча торфа Дубовицким торфопредприятием. В настоящее время на данной территории добыча не ведется. Торф не рассматривается, как   перспективный вид топлива.
г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Каменный уголь используется на котельных малой мощности.  
Таблица 10.5

Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

	Наименование котельной
	Вид топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг
	Доля  в общем расходе топлива

	Участок генерации № 1 (ЦГК) г.Волхов,
ул. Пролетарская,  д.2
	Природный газ
	8100
	0,311

	Участок генерации № 2 (ПСХ) г. Волхов, Кировский пр. д. 20
	Природный газ
	8100
	0,673

	Угольная котельная микрорайона Пороги, квартал 3, д. 5
	Каменный уголь
	5739
	0,003

	Угольная котельная ул. Октябрьская набережная, д. 1а, корп. 5
	Каменный уголь
	5739
	0,005

	Угольная котельная микрорайона Мурманские ворота, ул. Островского д. 26
	Каменный уголь
	5739
	0,008

	ИТОГО:
	
	
	1,000


д) преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
Таблица 10.6.
Баланс по видам топлива
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход, тут/год
	% от общего расхода в разрезе источников т/э
	% от общего расхода по видам топлива

	2026 год

	ЦГК
	Природный газ
	21377,37
	30,5
	98,6

	ТЭЦ ПСХ
	Природный газ
	47716,65
	68,1
	

	Котельная Пороги
	Каменный уголь
	194,69
	0,3
	1,4

	Котельная Октябрьская наб. д.1а к.5
	Каменный уголь
	349,84
	0,5
	

	Котельная Мурманские ворота
	Каменный уголь
	398,32
	0,6
	

	ИТОГО
	
	70036,87
	100
	100

	2030 год

	ЦГК
	Природный газ
	22977,45
	31,1
	99,2

	ТЭЦ ПСХ
	Природный газ
	49863,6
	67,6
	

	Котельная Мурманские ворота
	Природный газ
	398,32
	0,5
	

	Котельная Пороги
	Каменный уголь
	194,69
	0,3
	0,8

	Котельная Октябрьская наб. д.1а к.5
	Каменный уголь
	349,84
	0,5
	

	ИТОГО
	
	73783,9
	100
	100

	2040 год

	ЦГК
	Природный газ
	24102,89
	30,0
	100

	ТЭЦ ПСХ
	Природный газ
	55539,2
	69,0
	

	Котельная Пороги
	Природный газ
	142,03
	0,2
	

	Котельная Октябрьская наб. д.1а к.5
	Природный газ
	255,22
	0,30
	

	Котельная Мурманские ворота
	Природный газ
	398,32
	0,5

	

	ИТОГО
	
	80437,66
	100
	100


е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа
В перспективе все котельные будут газифицированы, природный газ станет основным видом топлива.

Глава 11.

 Оценка надежности теплоснабжения
11.1. Критерии надежности
а) обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

К аварийным ситуациям относятся нарушения, установленные Постановлением Правительства РФ от 02.06.2022 N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении" (вместе с "Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»:

а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

б) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которые привели к прекращению теплоснабжения потребителей.

К нарушениям, которые учитываются  при  определении надежности  теплоснабжения (не аварийного характера)  относятся  нарушения, установленные  Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 N 452 (ред. от 17.10.2024) "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340":

а) все случаи прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя, превышающие время, предусмотренное договором, или (в случае если в договорах не предусмотрено допустимое время прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя) свыше 4 часов;

б) и (или) повлекшие за собой причинение вреда жизни или здоровью людей. 
Утечки, на устранение которых затрачено более 4 часов, попадают в классификацию потенциальных угроз и учитываются при определении фактических показателей надежности в расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжения. 
Прекращения подачи тепловой энергии, произошедшие в результате технологических нарушений, отключений, переключений на теплопотребляющих установках потребителя, а также в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, исключаются из расчета фактических значений показателей надежности объектов теплоснабжения.

Фактическое значение показателя надежности тепловых сетей за 2025 год определены исходя из числа нарушений, возникших в результате перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии и (или) теплоносителя на границе раздела балансовой принадлежности с потребителями тепловой энергии, определяемых по журналам о нарушениях, заполняемых  частком тепловых сетей. Для целей расчета фактических показателей надежности объектов теплоснабжения рассматриваются все случаи прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя свыше 4 часов. 

Таблица 11.1.

Статистика отказов участков тепловых сетей в отопительном сезоне
 2024/2025 г.г.
	Наименование зоны теплоснабжения
	Количество аварийных ситуаций
	Количество нарушений (не аварийного характера)   с прекращения подачи тепловой энергии и (или) теплоносителя) свыше 4 часов

	ЦГК
	24
	4

	ТЭЦ ПСХ
	21
	9

	Котельная Пороги
	0
	0

	Котельная Октябрьская наб. д.1а к.5
	0
	0

	Котельная Мурманские ворота
	0
	0

	ИТОГО:
	45
	13


б) Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметра трубопровода, типа прокладки, объема дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций. Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.1 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 11.2

Время восстановления теплоснабжения
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч

	До 300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800 - 1000
	40

	1200 - 1400
	До 54


За отопительный период 2024-2025 г.г.   восстановление отказавших участков тепловых сетей не превышало норматив. Порывы происходили на участках диаметров до 300 мм, среднее время устранения составило 6 часов.
в) Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения), следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы, коэффициенту готовности, живучести. 
Вероятность безотказной работы системы - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.
Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы принимаются для:

источника теплоты [image: image6.wmf]ит

Р0,97

=

;

тепловых сетей [image: image7.wmf]тс

Р0,9

=

;

потребителя теплоты [image: image8.wmf]пт

Р0,99

=

;

СЦТ в целом Рсцт = 0,86.

 Безотказность тепловых сетей с коэффициентом 0,9 обеспечивается за счет выполнения   показателей, представленных в таблице 11.3.
Таблица 11.3.
Безотказность тепловых сетей

	№ п/п
	Показатель
	Наличие в системах теплоснабжения города Волхов

	1


	Места размещения резервных 

трубопроводных связей между радиальными теплопроводами
	Все тепловые сети имеют резервные перемычки между трубопроводами. Перемычки нанесены на схемы тепловых сетей. Переключения  выполняются строго под  контролем ответственных лиц  теплоснабжающей организации.

	2
	Расчет достаточности диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах

	Диаметры трубопроводов подбираются на основании гидравлических расчетов, учитывающих переключения на тепловых сетях для аварийной подачи теплоносителя при отключениях, вышедших из строя. Расчет диаметровтрубопроводов выполняет теплоснабжающая организация, которая использует для этого  программу ZULU.

	3
	Определение необходимости замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные

	Теплоснабжающая организация ведет учет отказов тепловых сетей. По результатам прохождения отопительного сезона и результатам гидравлических испытаний составляются планы работ на  межотопительный сезон – период подготовки к новому отопительному сезону 

	4
	Определения очередности ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс

	Теплоснабжающая организация ведет паспортизацию тепловых сетей с учетом года постройки, выполнения текущих и капитальных ремонтов. Ежегодно  по окончанию отопительного сезона проводятся гидравлические испытания тепловых сетей.

	5
	Необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий
	Работы выполняются потребителями по предписанию  теплоснабжающей организации и органов энергетического надзора.


г) Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Готовность системы к несению тепловой нагрузки определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу нерасчетных температур наружного воздуха. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе [image: image9.wmf]г

K

 принимается 0,97.

Готовность системы к несению тепловой нагрузки с коэффициентом 0,97 обеспечивается за счет определения  показателей, представленных в таблице 11.4.

Таблица 11.4.

Показатели готовности системы к несению тепловой нагрузки
	№ п/п
	Показатель
	Выполнение в системах теплоснабжения города Волхов

	1
	Готовность СЦТ к отопительному сезону
	Определяется ежегодно перед отопительным сезоном в соответствии с  Приказ Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 (ред. от 04.04.2023) "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" 

	2
	Достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях
	Мощность  источников   позволяет обеспечить потребителей   теплом  до  температур наружного воздуха  минус 29 оС (при расчетной температуре  наружного воздуха минус 27 оС)

	3
	Способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях
	В связи с ветхостью  тепловые сети не обеспечивают  надежное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях

	4
	Организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности
	Меры выполняются за счет укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличием основных материально-технических ресурсов

	6
	Максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты
	Безотказная работа на протяжении всего отопительного сезона

	5
	Температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха
	Минус 27 оС


Способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов называется живучесть системы.
Мероприятия по обеспечению живучести элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур представлены в таблице 11.5.

Таблица 11.5.
Показатели живучести системы теплоснабжения
	№ п/п
	Показатель
	Выполнение

	1
	Организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после ЦТП
	Выполняется  повсеместно

	2
	Спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов
	Тепловые сети оборудованы  спускниками, расположенными в тепловых камерах, сбросными колодцами с отводом воды в ливневую канализацию

	3
	Прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ
	Мероприятия предусмотрены  правилами  технической эксплуатации и локальными нормативными документами теплоснабжающей организации

	4
	Проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств
	Гидроиспытания выполняются по окончании отопительного сезона ежегодно


д) Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле, установленной Приказом Минрегиона России от 26.07.2013 N 310 "Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2013 N 30479):

[image: image10.wmf]откл

нед = 

факт  100 [%]

Q

Q

Q

*

, (11)

где

[image: image11.wmf]откл

Q

 - недоотпуск тепла;

[image: image12.wmf]факт

Q

 - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

    до 0,1% включительно                 - Кнед = 1,0;

    от 0,1% до 0,3% включительно   - Кнед = 0,8;

    от 0,3% до 0,5% включительно   - Кнед = 0,6;

    от 0,5% до 1,0% включительно   - Кнед = 0,5;

    свыше 1,0%                                   - Кнед = 0,2.

За отопительный сезон 2024-2025 г.г.  показатель надежности относительного недоотпуска тепла равен 1,0 за счет резервных связей на трубопроводах тепловых сетей.
11.2. Предложения для обеспечения надежности систем теплоснабжения
а) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования
1) для обеспечения надежности систем теплоснабжения   предлагается в крупных котельных (ЦГК и ТЭЦ ПСХ) города Волхов применить автоматизированную систему управления технологическим процессом производства тепловой энергии (АСУ ТП).
2) котельные малой мощности (мкр-на Мурманские ворота, Пороги, Октябрьская набережная, д.1а, корп.5) планируется газифицировать путем строительства новых газовых автоматизированных котельных с дистанционным диспетчерским управлениям.
б) установка резервного оборудования
Изначально при строительстве источников тепловой энергии и тепловых сетей в соответствии со строительными нормами и правилами предусмотрено резервное оборудование котельных установок и систем транспортирования теплоносителя.
В котельных для подпитки паровых котлов установлены подпиточные насосы, один из которых является резервным. Установка другого резервного оборудования в котельных не требуется. 

В системе транспортирования теплоносителя   применяемое число насосов:

сетевых – не менее двух, один из которых является резервным; 

подпиточных – в открытых системах – не менее трех, один из которых также является резервным.

в) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения. 

г) резервирование тепловых сетей смежных районов поселения
В настоящее время тепловые сети от   котельных ЦГК и ТЭЦ ПСХ имеют резервирование тепловых сетей внутри   зоны   действия   каждого источника.  Перемычки между трубопроводами нанесены на схемы тепловых сетей и схемы инженерных коммуникаций. Моделирование гидравлических режимов работы тепловых сетей при переключениях в возможных аварийных ситуациях выполнено в программе Zulu. Места установок резервных связей приведены на рис.11.1. на примере тепловых сетей от источника ТЭЦ ПСХ.
д) устройство резервных насосных станций
Мероприятия не предусмотрены настоящей Схемой теплоснабжения.
е) установка баков-аккумуляторов
Источники тепловой энергии ЦГК и ТЭЦ ПСХ оборудованы баками-аккумуляторами. В котельных малой мощности (Мурманские ворота, Пороги, Октябрьская набережная , 1а)  при газификации будут установлены  подпиточные баки в соответствии с нормативными  документами.
[image: image13.jpg]



Рис. 11.1. Резервирование смежных районов на тепловых сетях от источника ТЭЦ ПСХ
Глава 12.

 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей 
   
Основанием для проведения строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых является необходимость повышения надежности, эффективности и качества теплоснабжения потребителей города Волхов.
В схеме теплоснабжения города Волхова задействованы 5 источников, один из которых -ТЭЦ ПСХ - является муниципальной собственностью, четыре других источника и все тепловые сети являются собственностью теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК», которая является также единой теплоснабжающей организацией на территории города Волхов.  В связи с данным обстоятельством в настоящей Схеме теплоснабжения будут даны две оценки финансовых потребностей: отдельно для   объектов муниципальной собственности и отдельно для объектов частной собственности.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей и источников тепловой энергии осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, а также на основе анализа проектов-аналогов, коммерческих предложений специализированных организаций.
Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации ТЭЦ ПСХ приведена в таблице 12.1.
Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации ЦГК приведена в таблице 12.2.
Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации тепловых сетей  приведена в таблице 12.3.
Таблица 12.1
Оценка финансовых потребностей мероприятий по реконструкции, модернизации, строительству и техперевооружению на объектах теплоснабжения ТЭЦ ПСХ
	№ п/п
	Перечень основных средств ОС (мероприятия)
	Место расположения объекта ОС
	Цель мероприятия
	Краткая характеристика объекта до реконструкции
	Краткая характеристика объекта после реконстукции
	Базовая стоимость в ценах 2025 года с НДС (тыс.р), всего
	Вид работ
	в том числе по годам, тыс.руб.
	ИТОГО



	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	

	
	
	
	
	
	ИПЦ (ежегодный)
	
	
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	1,040
	

	
	
	
	
	
	ИПЦ для года реализации (индексация

от 2025 г.)
	
	
	1,093
	1,137
	1,182
	1,229
	1,278
	1,329
	1,382
	1,437
	1,494
	1,554
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Техническое перевооружение  2 х осветлителей типа ЦНИИ МПС-2  с внедрением автоматизации АСУ ТП
	Территория ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей.
	2 бака  с пропускной производительностью 230 м3/час (пропускная производительность снижена  до 150 м3/час).  Автоматизация   процесса очистки и расхода воды не предусмотрена.
	2 бака с пропускной производительностью 230 м3/час. Автоматизация процессов очистки и расхода воды
	1994,36
	проект
	2216,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2216,25

	
	
	
	
	
	
	66478,80
	СМР
	3693,52
	38415,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	75352,55

	2
	Техническое перевооружение здания  старой котельной с восстановлением несущих и кровельных конструкций
	Здание старой котельной по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение  эксплатационных характеристик, повышение надежностии энергоэффективности  здания
	Здание в аврийном состоянии
	Здание  восстановленное
	1926,44
	проект
	2140,77
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2140,77

	
	
	
	
	
	
	64214,52
	СМР
	71358,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71358,85

	3
	Строительство  резервно-топливного хозяйства (РТХ) 100 м3
	Территория  ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности, обеспечение  ПСХ резервным топливом
	Резервное топливо отстусвует
	Создание  РТХ , состоящего  из  емкостей для хранения дизельного топлива общим объемом 100 м3, насосной, трубопроводов
	5260,43
	ПИР
	
	6079,52
	
	
	
	
	
	
	
	
	6079,52

	
	
	
	
	
	
	47822,13
	СМР
	
	55268,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	55268,40

	4
	Техническое перевооружение парового котла К-50-40 ст.№5   с внедрением автоматизации АСУ ТП
	Здание ТЭЦ  ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей
	Паровой котел К-5-40, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час обеспечен автоматизацией безопасности
	Паровой котел К-5-40, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час с обеспеченностью АСУ ТП
	3674,00
	проект
	
	
	
	
	
	4967,30
	
	
	
	
	4967,30

	
	
	
	
	
	
	33400,00
	СМР
	
	
	
	
	
	
	
	48842,12
	
	
	48842,12

	5
	Техническое перевооружение парового котла К-50-40 ст.№6   с внедрением автоматизации АСУ ТП
	Здание ТЭЦ ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей
	Паровой котел К-5-40, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час обеспечен автоматизацией безопасности
	Паровой котел К-5-40, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час с обеспеченностью АСУ ТП
	3674,00
	Проект, программное обеспечение
	
	
	4415,91
	
	
	
	
	
	
	
	4415,91

	
	
	
	
	
	
	33400,00
	СМР
	
	
	
	
	43420,47
	
	
	
	
	
	43420,47

	6
	Техническое перевооружение парового котла М-50-1 ст.№7 с внедрением автоматизации АСУ ТП
	Здание ТЭЦ ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей
	Паровой котел М-50-1, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час обеспечен автоматизацией безопасности


	Паровой котел М-50-1, производительность 50т/час, 34,5 Гкал/час с обеспеченностью

АСУ ТП
	3674,00
	Проект, программное обеспечение
	
	
	
	4592,55
	
	
	
	
	
	
	4592,55

	
	
	
	
	
	
	33400,00
	СМР
	
	
	
	
	
	45157,29
	
	
	
	
	45157,29

	7
	Реконструкция  реагентного (солевого)  хозяйства
	Территория  ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей,  снижение  износа
	Аварийное состояние здания насосной и солевых ячеек
	Строительство новое здания насосной, солевых ячеек.  Замена оборудования на аналоги.
	4381,37
	ПИР
	
	
	5266,13
	
	
	
	
	
	
	
	5266,13

	
	
	
	
	
	
	39830,63
	СМР
	
	
	
	49788,82
	
	
	
	
	
	
	49788,82

	
	
	
	
	
	
	3186,45
	демонтаж
	
	
	
	3983,11
	
	
	
	
	
	
	3983,11

	8
	Техническое перевооружение ХВО
	Здание ХВО ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр.,20
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей,  снижение  износа
	Na-катионитовые фильтры, трубопроводы исходной и  умягченной воды морально и физически устарели
	Замена   трубопроводов, задвижек, антикоррозийная обработка внутренних поверхностей фильтров, замена  катионита, установка приборов учета
	1685,14
	проект
	
	1947,53
	
	
	
	
	
	
	
	
	1947,53

	
	
	
	
	
	
	15319,48
	СМР
	
	
	18413,03
	
	
	
	
	
	
	
	18413,03

	9
	Техническое перевооружение системы электроснабжения собственных нужд ТЭЦ ПСХ
	Здание ТЭЦ ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей,  снижение  износа
	Электрокабели, трансформаторы, распределеители морально и физически устарели
	Современное оборудование, трансформаторы, кабели, распределители
	5752,50
	проект
	
	
	
	
	7478,33
	
	
	
	
	
	7438,33

	
	
	
	
	
	
	52295,44
	СМР
	
	
	
	
	
	
	44119,41
	
	15906,52
	16542,78
	76568,71

	10
	Создание системы подачи сжатого воздуха
	Здание ТЭЦ  ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей,  снижение  износа
	Нет собственной системы подачи  воздуха. В технологическом процессе используется  покупной воздух от  филиала АО "Апатит"
	Выделение  помещения под   монтаж  компрессора винтового РВК 75-7,5
	1612,28
	ПИР
	
	1863,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	1863,32

	
	
	
	
	
	
	14657,09
	СМР
	
	
	17616,88
	
	
	
	
	
	
	
	17616,88

	11
	Техническое перевооружение аккумулятоного бака №1
	Территория  ТЭЦ ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей,  снижение  износа
	Бак аккумуляторный V=700 м3;  аврийное техническое сосотояние
	Замена бака на аналогичный новый бак V=700 м3, выполнение антикоррозийоного покрытия, установка тепловой изоляции, замена трубопроводной  обвязки
	1209,95
	демонтаж
	1344,57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1344,57

	
	
	
	
	
	
	453,73
	проетк
	504,21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	504,21

	
	
	
	
	
	
	15124,43
	СМР
	16807,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16807,13

	12
	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования (насосов, подогревателей) с внедрением автоматизации  АСУ ТП, внедрение учета собственных нужд
	Здание ТЭЦ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей,  снижение  износа
	Оборудование регулирования  и учета собственных нужд   морально и физически  устарело.
	Установка частотников и  регуляторв, автоматизированный учет  воды и пара
	3309,78
	проект
	
	
	
	
	
	
	4653,87
	
	
	
	4653,87

	
	
	
	
	
	
	30088,94
	СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	22880,12
	23795,32
	46675,44

	
	Создание  резервного  источника электропитания путем установки  дизель-генератора.
	Территория  ТЭЦ  ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности электроснабжения
	Резервный источник электроэнергии  отсутсвует
	Строительство здания  V=100 м3.                              Монтаж     дизель-генератора 1280/20 Р800Р1/Д-243
	1580,04
	ПИР
	
	
	1899,11
	
	
	
	
	
	
	
	1899,11

	
	
	
	
	
	
	14364,01
	СМР
	
	
	17264,62
	
	
	
	
	
	
	
	17264,62

	14
	Техническое перевооружение бойлера  сетевого
	Здание ТЭЦ ПСХ по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр. д.20
	Повышение надежности работы,  улучшение технико-экономических показателей,  снижение  износа
	Теплообменник 
ПСВ-200-7-15
находится в аврийном состоянии. Пропускная способность не соответсвует проектным.
	Замена на аналогичное оборудовнаие  с проектными данными
	194,67
	демонтаж
	
	
	233,98
	
	
	
	
	
	
	
	233,98

	
	
	
	
	
	
	243,34
	проект
	
	
	292,48
	
	
	
	
	
	
	
	292,48

	
	
	
	
	
	
	2433,40
	СМР
	
	
	2924,79
	
	
	
	
	
	
	
	2924,79

	
	
	
	
	
	ИТОГО: с НДС
	506641,36
	
	131309,31
	103573,80
	68326,93
	58364,48
	50898,79
	50124,59
	48773,28
	48842,12
	38786,63
	40338,10
	639338,05


Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации ТЭЦ ПСХ составляет 639338,05 тыс. руб. в прогнозных ценах с учетом НДС (524047,58 тыс. руб. без учета НДС).
Таблица 12.2.

Оценка финансовых потребностей мероприятий по реконструкции, модернизации, строительству и техперевооружению на объектах теплоснабжения централизованных источников и тепловых сетей ( кроме ТЭЦ ПСХ)
	№ п/п
	Перечень основных средств ОС (мероприятия)
	Место расположения объекта ОС
	Цель мероприятия
	Краткая характеристика объекта до реконструкции
	Краткая характеристика объекта после реконстукции
	Базовая стоимость в ценах 2025 года с НДС (тыс.р), всего
	Вид работ
	в том числе по годам, тыс.руб.
	ИТОГО

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	

	
	
	
	
	
	ИПЦ (ежегодный)
	 
	
	1,051
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	

	
	
	
	
	
	ИПЦ для года реализации (индексация от 2025 г.)
	 
	
	1,051
	1,093
	1,137
	1,182
	1,230
	1,279
	1,330
	1,383
	1,438
	1,496
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Реконструкция и техническое перевооружение центральной газовой котельной (ЦГК)
	 
	 
	 
	 
	173922,99
	
	2741,52
	57500,40
	80376,38
	13772,29
	12347,22
	12844,69
	13362,06
	0,00
	0,00
	0,00
	192944,58

	1.1.
	Реконструкция центральной газовой котельной (ЦГК) с целью повышения ее производительности за счет установки дополнительного парового котла ДЕ-10-14 ГМ, включая строительство пристройки для размещения нового котла и сопутствующего оборудования
	г.Волхов, ул.Пролетарская, д.2 ЦГК
	Обеспечение  перспективных нагрузок
	Общая установленная мощность котельной 77,5 МВт (66,6 Гкал/час). При подключении объектов АО «РЖД» возникает дефицит 
	Установленная мощность котельной - 85 МВт ( 73,1 Гкал/час)
	121927,53
	Проект
	
	6639,84024
	80376,38
	
	
	
	
	
	
	
	137876,785

	
	
	
	
	
	
	
	СМР
	
	50860,56414
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Реконструкция дымовой трубы
	г.Волхов, ул.Пролетарская, д.2 ЦГК
	Повышение надежности и энергоэффективности
	Дымовая труба  по заключению экспертизы имеет  ограничения в работе
	Высота трубы 75 м, диаметр основания 8 м, диаметр устья 4,1 м
	10579,79
	Проект
	2741,523
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2741,523

	
	
	
	
	
	
	
	СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Автоматизация водогрейных котлов КВГМ-20  и паровых ДЕ-10-14 ГМ с применением АСУ ТП
	 
	 
	Котлоагрегаты обеспечены автоматизацией безопасности
	Котлоагрегаты с обеспеченностью АСУ ТП
	41415,67
	Проект
	
	
	
	13772,29
	12347,22
	12844,69
	13362,06
	
	
	
	52326,272

	
	
	
	
	
	
	
	СМР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Перевод угольных котельных на природный газ, в т.ч.
	
	
	
	
	48332,607
	0
	25720,85943
	0
	0
	0
	30326,63857
	0
	0
	0
	0
	0
	56047,498

	2.1.
	Строительство газовой  блок модульной котельной мощностью 2,0 МВт
	г.Волхов, микрорайон Мурманские ворота
	
	
	
	22834,639
	строительство
	24399,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24399,193

	
	
	
	
	
	
	1236,917
	демонтаж
	1321,67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1321,667

	2.2.
	Строительство газовой  блок модульной котельной мощностью 0,81МВт
	г.Волхов, Октябрьская набережная, д.1а, к.5
	
	
	
	14190,187
	строительство
	
	
	
	
	17737,924
	
	
	
	
	
	17737,924

	
	
	
	
	
	
	678,402
	демонтаж
	
	
	
	
	848,011
	
	
	
	
	
	848,011

	2.3.
	Строительство газовой  блок модульной котельной мощностью 0,5МВт
	г.Волхов, микрорайон Пороги
	
	
	
	8868,877
	строительство
	
	
	
	
	11086,215
	
	
	
	
	
	11086,215

	
	
	
	
	
	
	523,585
	демонтаж
	
	
	
	
	654,488
	
	
	
	
	
	654,488

	
	
	
	
	
	ИТОГО: с НДС
	222255,60
	
	28 462,38
	57 500,40
	80 376,38
	13 772,29
	42 673,86
	12 844,69
	13 362,06
	0,00
	0,00
	0,00
	248 992,08


 Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации централизованных источников и тепловых сетей (кроме ТЭЦ ПСХ) составляет 248992,08 тыс. руб. в прогнозных ценах года реализации с учетом НДС (204091,867 тыс. руб. без учета НДС)
Таблица 12.3.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций
	№ п/п
	Перечень основных средств ОС (мероприятия)
	Место расположения объекта ОС
	Цель мероприятия
	Краткая характеристика объекта до реконструкции
	Краткая характеристика объекта после реконстукции
	Базовая стоимость в ценах 2025 года с НДС (тыс.р), всего
	Вид работ
	в том числе по годам, тыс.руб.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	ИТОГО

	
	
	
	
	
	ИПЦ (ежегодный)
	 
	
	1,051
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	

	
	
	
	
	
	ИПЦ для года реализации (индексация от 2025 г.)
	 
	
	1,051
	1,093
	1,137
	1,182
	1,230
	1,279
	1,330
	1,383
	1,438
	1,496
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Строительство тепловых сетей с целью подключения, в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	197759,946
	0,000
	32958,088
	0,000
	0,000
	47403,972
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	152135,098
	232497,158

	1.1
	Строительство тепловых сетей для подключения жилого микрорайона
	Правобережная часть г.Волхов, ограниченной с севера – ул.Авиационной, с востока- ул.Ярвенпяя, с юга- ул.Транспортной, с запада – ул.Федюнинского 
	 
	 
	 
	110292,564
	строительство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105983,718
	105983,718

	1.2
	Строительство   подкачивающей насосной станции производительностью 320 м3/час
	
	 
	 
	 
	48027,698
	строительство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46151,380
	46151,380

	1.3
	Строительству тепловых сетей при  подключении лыжной базы «Двугорье», 
	г.Волхов, ул.8 Марта, д.1б
	 
	 
	 
	6481,596
	строительство
	 
	 
	 
	7790,463
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7790,463

	1.4
	Реконструкция участка т/с от ТК8 до  ТК20 по Волховскому проспекту  (Тракторная линия) в целях подключения базы ГУП «Леноблводоканал» 
	г.Волхов, пр. Волховский, д.22
	 
	 
	 
	32958,088
	реконструкция
	32958,088
	 
	 
	39613,510
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72571,597

	2
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	 
	 
	 
	 
	274275,187
	0,000
	36962,550
	39016,039
	0,000
	106849,520
	50096,567
	66495,122
	29515,070
	0,000
	0,000
	0,000
	328934,867

	2.1
	От ТК-13А до ТК-15 по ул.Дзержинского
	 
	 
	 
	 
	9075,032
	реконструкция
	9381,500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9381,500

	2.2
	От ТК-15 до ТК-18 по ул.Дзержинского
	 
	 
	 
	 
	8207,924
	реконструкция
	8485,110
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8485,110

	2.3
	От ТК-1 до ТК-30 по ул. Дзержинского
	 
	 
	 
	 
	18472,127
	реконструкция
	19095,940
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19095,940

	2.4
	От ТК-81 до ТК-84в по ул. Гагарина и далее до д. № 1 по ул. Володарского (ввод № 1); от ТК-82 до д. № 15 по ул. Гагарина; от ТК-б/н до д. № 11 по ул. Гагарина; от ТК-84б до д. № 9 по ул. Гагарина; от ТК-85 до д. № 1 по ул. Володарского (ввод № 2)
	 
	 
	 
	 
	16279,148
	реконструкция
	 
	18090,322
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18090,322

	2.5
	От ТК-56 до ТК-60 и от ТК-63  по ул.Кирова
	 
	 
	 
	 
	9309,573
	реконструкция
	 
	 
	 
	11189,510
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11189,510

	2.6
	От ТК-16 до ТК-67 (ул.Новая)
	 
	 
	 
	 
	16282,690
	реконструкция
	 
	 
	 
	19570,750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19570,750

	2.7
	От  д.25 до д.35 по ул.Первомайская
	 
	 
	 
	 
	18240,981
	реконструкция
	 
	 
	 
	 
	22801,470
	 
	 
	 
	 
	 
	22801,470

	2.8
	От ТК-28 до ТК-44 по Волховскому пр.
	 
	 
	 
	 
	29307,848
	реконструкция
	 
	 
	 
	 
	 
	38100,610
	 
	 
	 
	 
	38100,610

	2.9
	От ТК-99 до ТК б/н между домами 20 и 22 по ул.Волгоградская
	 
	 
	 
	 
	60306,499
	реконструкция
	 
	20925,717
	 
	49851,293
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70777,010

	2.10
	От ТЭУ ПСХ до ул.Волгоградская (И/ТК-99)
	 
	 
	 
	 
	88793,365
	реконструкция
	 
	 
	 
	26237,967
	27295,097
	28394,512
	29515,070
	 
	 
	 
	111442,645

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	472035,133
	 
	69920,638
	39016,039
	0,000
	154253,492
	50096,567
	66495,122
	29515,070
	0,000
	0,000
	152135,098
	561432,025


Суммарный объем необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций в прогнозных ценах года реализации составляет 561432,025 тыс. руб. с НДС 
(460190,184 тыс. руб. без НДС)
б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
В соответствии  с п.124 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 17.10.2024) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации») по итогам анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов исполнительные органы субъектов Российской Федерации обязаны разделить системы теплоснабжения на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные и определить систему мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения с включением  необходимых средств в инвестиционные программы и тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций или с выделением средств из бюджетов субъектов Российской Федерации.  
Таким образом, источниками  финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей могут являться  инвестиционные программы теплоснабжающей организации, тарифы  на тепловую энергию или  бюджетные средства (концессионные соглашения). Утверждение инвестиционных программ, в том числе концессионных соглашений, тарифов на тепловую энергию производится в соответствии с   документами: 
- «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» (вместе с «Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 N 410 (ред. от 18.10.2024);

- «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения», «Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", "Правилами установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», «Правилами определения стоимости активов и инвестированного капитала и ведения их раздельного учета, применяемые при осуществлении деятельности, регулируемой с использованием метода обеспечения доходности инвестированного капитала», «Правилами заключения долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон, в целях обеспечения потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, потребляющими тепловую энергию (мощность) и теплоноситель и введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г.», «Правилами распределения удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии»), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 17.12.2024);

- Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «О концессионных соглашениях»
Руководствуясь указанными документами для объектов теплоснабжения города Волхов могут быть предложены источники финансирования указанные  таблице 12.4.

Таблица 12.4.

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей на период 2025-2036 г.г.
	№ п/п
	Название мероприятий
	Собственник объектов
	Источник финансирования
	Потребность в финансировании, тыс. руб., с НДС

в ценах годов реализации

	
	
	
	
	ВСЕГО
	2026 г.

(учтено в инвестиционной программе АО «ЛОТЭК» на 2022-2026г.г.)
	2027-2036г.г.

	1
	Реконструкция, модернизация, строительство и техперевооружение на объектах теплоснабжения ТЭЦ ПСХ
	МО «Волховский муниципальный район»
	Концессионное соглашение, в котором концессионером выступает администрация поселения
	639338,05
	-
	639338,05

	2
	Реконструкция и техническое перевооружение центральной газовой котельной (ЦГК)
	АО «ЛОТЭК»
	Инвестиционные программы АО «ЛОТЭК».
	192944,58
	2741,523
	190203,056

	3
	Перевод угольных котельных малой мощности  на природный газ
	АО «ЛОТЭК»
	Инвестиционные программы АО «ЛОТЭК».
	56047,498
	25720,86
	30326,64

	4
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	АО «ЛОТЭК»
	Инвестиционные программы АО «ЛОТЭК».
	328934,867
	36962,550
	291972,317

	5
	Подключение новых объектов к системам теплоснабжения
	АО «ЛОТЭК»
	Плата за подключение
	232497,158
	-
	232497,158

	6
	Перевод открытых систем ГВС на закрытый тип посредством   реконструкции ИТП
	Собственники МКД
	По предложению администрации МО «Волховский муниципальный район»


	365715,33
	-
	365715,33

	
	ИТОГО:
	
	
	1815477,483
	65424,933
	1751701,853

	
	
	
	в т.ч. НДС 22%
	327381,1855
	11797,93874
	315880,662


   в) расчеты экономической эффективности инвестиций
Строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в городе Волхов должны приносить экономическую эффективность    в виде   снижения затрат:

- при транспортировке теплоносителя по тепловым сетям,

- при сжигании топлива в котлах,

- при расходе тепловой энергии, электроэнергии и воды на выработку 1 Гкал тепла.
Также экономическая эффективность включает в себя сроки окупаемости мероприятий. 
Не все мероприятия будут иметь экономический эффект, т.к.  носят организационно-техническое значение, другие мероприятия имеют сопутствующий эффект. К основным энергосберегающим мероприятиям, указанным в таблицах 12.1-12.3, относятся: автоматизация котлов, перевод угольных котельных на природный газ, реконструкция ХВО.  Мероприятие считается экономически эффективным, если оно окупается в течении 10 лет.
Таблица 12.5.

Расчеты экономической эффективности инвестиций

	№ п/п
	Название мероприятий
	Затраты в ценах 2025 года с НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах 2025 года, без НДС, тыс. руб.
	Наименование достигаемого показателя
	Существующие и достигаемые численные значений целевых показателей энергоэффективности
	Экономический эффект мероприятий на период программы
	Срок окупаемости, год

	
	
	
	
	
	
	в натуральном выражении: тут; тыс. кВт; тыс. м3; Гкал
	в тыс. руб. без учета НДС в ценах  2025 года
	

	1
	Автоматизация котлов ТЭЦ ПСХ + реконструкция солевых ячеек и ХВО
	175625,07
	146354,23
	Удельная норма  расхода топлива на отпуск в сеть, 1 Гкал,          кг у.т.
	165
	162
	1112
	15805,92
	9,3 года (экономически эффективно)

	
	
	
	
	Расход тепла на собственные нужды  Гкал/год
	61000
	54058
	983
	
	

	2
	Автоматизация котлов ЦГК
	41415,67
	34513,06
	Удельная норма  расхода топлива на выработку 1 Гкал, кг у.т.
	162,7
	159
	619,6
	4674,63
	7,4 года (экономически эффективно)

	3
	Перевод угольных котельных малой мощности  на природный газ
	48332,607
	40277,17
	Удельная норма  расхода топлива на выработку 1 Гкал, кг у.т.
	220
	155
	За счет разницы цены угля и газа
	8486,41
	4,7 года (экономически эффективно)

	
	
	
	
	Стоимость угля и стоимость газа, тыс. руб./год
	13804,86
	5318,45
	
	
	

	 
	ИТОГО:
	265373,35
	221144,46
	 
	 
	 
	 
	28966,96
	7,63


г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
При реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения средства, которые предусматриваются за счет тарифов на тепловую энергию, тарифных инвестиционных составляющих  отражаются  на  себестоимости  1 Гкал  товарной тепловой энергии. Расчет приведен в главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия»
Глава 13.
Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Индикатор рассчитывается на основании Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340», утвержденных  Постановлением  Правительства  РФ №452 от 16.05.2014г.(ред. 17.10.2024г.). 
Фактическое значение за  базовый период  указано в таблице 13.1.
Таблица 13.1.

Показатели надежности объектов теплоснабжения  АО «ЛОТЭК»

	№ п/п
	Показатель
	Ед. из
	Факт на 31.12.2025г.

 



	
	
	
	ЦГК
	ТЭЦ ПСХ
	Котельная микрорайона Мурманские ворота
	Котельная микрорайона Пороги
	Котельная  Октябрьская набережная
	Всего

	
	Значения (фактические, плановые) надежности объектов теплоснабжения определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии
	шт/км
	0,897
	0,754
	0
	0
	0
	0,803

	
	Фактическое кол-во прекращений подачи т/энергии, причиной которой являлись технологические нарушения на т/сетях
	шт
	27
	23
	0
	0
	0
	50

	 
	Суммарная протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, км
	км
	29,560
	31,480
	0,869
	0,331
	0,589
	62,828


б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Индикатор рассчитывается на основании Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340», утвержденных  Постановлением  Правительства  РФ №452 от 16.05.2014г.(ред. 17.10.2024г.). 
Фактическое значение за  базовый период  указан в таблице 13.2.

Таблица 13.2.

Показатели надежности объектов теплоснабжения АО «ЛОТЭК»

	№ п/п
	Показатель
	Ед. из
	Факт на 31.12.2025г.

	
	
	
	ЦГК
	ТЭЦ ПСХ
	Котельная микрорайона Мурманские ворота
	Котельная микрорайона Пороги
	Котельная  Октябрьская набережная
	Всего

	
	Значение (фактические, плановые)  показателя надежности объектов теплоснабжения определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 
	шт./
Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Фактическое кол-во прекращений подачи т/энергии, причиной которой являлись технологические нарушения на источника т/энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы
	Гкал/час
	66,6
	103,5
	2,5
	0,97
	1,27
	174,84


в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Индикатор рассчитывается в соответствии с  Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного  с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 323 (ред. от 30.11.2015). За исходные данные принимаются режимные карты  паровых и водогрейных  котлов. 
Фактическое значение за  базовый период  указан в таблице 13.3.

Таблица 13.3.

Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии объектов теплоснабжения  АО «ЛОТЭК»

	№ п/п
	Показатель
	Ед. из
	Факт на 31.12.2025г.

 

	
	
	
	Некомбинированная выработка
	ТЭЦ

	
	
	
	ЦГК
	Котельная микрорайона Мурманские ворота
	Котельная микрорайона Пороги
	Котельная  Октябрьская набережная
	ВСЕГО
	ТЭЦ ПСХ

	1
	Удельный расход топлива (среднеарифметический)  на ВЫРАБОТКУ 1 Гкал/час  тепловой энергии
	кг у.т.
	162,33
	220
	220
	220
	164,28
	160,7

	2
	Удельный расход топлива (среднеарифметичсекий) на ОТПУСК С КОЛЛЕКТРОВ  1 Гкал/час тепловой энергии
	кг у.т.
	169,4
	249,9
	263,7
	270,5
	172,1
	165,0


д) коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности численно равняется отношению фактической выработки тепловой энергии за определённый период к теоретической выработке при работе без остановок на установленной тепловой мощности.
Фактическое значение за  базовый период  указан в таблице 13.4.

Таблица 13.4.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии объектов теплоснабжения  АО «ЛОТЭК»

	№ п/п
	Показатель
	Ед. из
	Факт на 31.12.2025г.

 

	
	
	
	Некомбинированная выработка
	ТЭЦ

	
	
	
	
	ТЭЦ ПСХ

	1
	Выработано тепловой энергии  за 2025 год
	Гкал
	146194
	292680

	2
	Теоретически выработано за 2025 год
	Гкал
	561038
	871884

	3
	Рабочий период
	часов
	351*24
	351*24

	4
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников
	-
	0,26
	0,33


е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Материальная характеристика тепловой сети - значение суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети, м, на длину этих участков, м; материальная характеристика тепловой сети, кв. м, включает материальную характеристику всех участков тепловой сети с распределением по видам прокладки и типам теплоизоляционной конструкции

Фактическое значение за  базовый период  указан в таблице 13.5.

Таблица 13.5.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	№ п/п
	Показатель
	Ед. из
	Факт на 31.12.2025г.

 

	
	
	
	ЦГК
	ТЭЦ ПСХ
	Котельная микрорайона Мурманские ворота
	Котельная микрорайона Пороги
	Котельная  Октябрьская набережная
	ВСЕГО

	1
	Материальная характеристика
	М2
	11114,4
	12843,6
	251,9
	124,9
	51,6
	23878,2

	2
	Расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/час
	53,860
	73,854
	0,935
	0,491
	0,280
	129,42

	3
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	
	206,4
	173,9
	269,4
	254,4
	184,3
	184,5


ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения)

Фактическое значение за  базовый период  указан в таблице 13.6.
Таблица 13.6.

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	№ п/п
	Показатель
	Ед. из
	Факт на 31.12.2025г.

 

	1
	Выработано тепловой энергии  за 2025 год
	Гкал
	438874

	2
	Количество тепловой энергии отпущенной  с коллекторов ТЭЦ
	Гкал
	231680

	3
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	-
	0,53


з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Индикатор рассчитывается в соответствии  с  Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного  с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 323 (ред. от 30.11.2015). Для ТЭЦ ПСХ утвержден норматив  - 425 г у.т./кВт*ч

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Коэффициент использования теплоты топлива — показатель оценки эффективности теплофикации. Представляет собой отношение тепловых эквивалентов, отпущенных от ТЭЦ теплоты и электрической энергии к тепловому эквиваленту сожжённого топлива.  

Формула расчёта: η = (Q + E) / (BQminp), где:  

Q — количество отпущенной теплоты;

E — количество отпущенной электроэнергии по тепловому эквиваленту;

B — расход топлива; 

Qminp — низшая удельная теплота сгорания топлива. 

Фактическое значение за  базовый период  указан в таблице 13.7.
Таблица 13.7.

Коэффициент использования теплоты топлива
	№ п/п
	Показатель
	Ед. из
	Факт на 31.12.2025г.

 

	1
	Количество тепловой энергии отпущенной  с коллекторов ТЭЦ
	Гкал
	231680

	2
	количество отпущенной электроэнергии по тепловому эквиваленту
	Гкал
	18 534

	3
	Теплота топлива (BQminp)
	Гкал
	326 776

	4
	Коэффициент использования теплоты топлива
	-
	0,77


к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
Потребители тепловой энергии  на территории  города Волхов оснащены приборами учета тепловой энергии, установленными на границе балансового разграничения. Кроме того, жители  многоквартирных жилых домов  имеют  индивидуальные приборы учета  ГВС. В настоящее время  оснащенность  общедомовыми приборами учета  составляет 50%, индивидуальными  расходомерами в системах ГВС – 90%.
л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей - универсальный показатель, который позволяет количественно оценить текущее состояние тепловых сетей.
Фактическое значение за базовый период указан в таблице 13.8.

Таблица 13.8.

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	№ п/п
	Показатель
	Ед. из
	Факт на 31.12.2025г.

 

	
	
	
	ЦГК
	ТЭЦ ПСХ
	Котельная микрорайона Мурманские ворота
	Котельная микрорайона Пороги
	Котельная  Октябрьская набережная
	ВСЕГО

	1
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	30
	30
	18
	18
	18
	29,5


м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 13.9.

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	№ п/п
	Показатель
	Ед. из
	Значения
 



	
	
	
	ЦГК
	ТЭЦ ПСХ
	Котельная микрорайона Мурманские ворота
	Котельная микрорайона Пороги
	Котельная  Октябрьская набережная
	Всего

	
	
	
	Факт на 31.12.2025г.

	1
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	11114,4
	12843,6
	251,9
	124,9
	51,6
	24386,4

	2
	Материальной характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	м2
	422,0
	0
	0
	0
	0
	422,0

	3
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	0,038
	0
	0
	0
	0
	0,02

	
	
	
	2030 г.

	1
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	11114,4
	12843,6
	251,9
	124,9
	51,6
	24386,4

	2
	Материальной характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	м2
	725,8
	1447,7
	0
	0
	0
	2173,47

	3
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	0,07
	0,1
	0
	0
	0
	0,09

	
	
	
	2040г.

	1
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	11114,4
	12843,6
	251,9
	124,9
	51,6
	24386,4

	2
	Материальной характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	м2
	555,72
	1284,36
	0
	0
	0
	1840,08

	3
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	0,05
	0,11
	0
	0
	0
	0,08


н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за отчетный период, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)

Таблица 13.10.

Отношение материальной характеристики источников, реконструированных за год, к общей материальной источников
	№ п/п
	Показатель
	Ед. из
	Значения
 



	
	
	
	ЦГК
	ТЭЦ ПСХ
	Котельная микрорайона Мурманские ворота
	Котельная микрорайона Пороги
	Котельная  Октябрьская набережная
	Всего

	
	
	
	Факт на 31.12.2025г.

	1
	Установленная тепловая мощность источника
	Гкал
	66,6
	103,5
	2,47
	0,97
	1,27
	174,81

	2
	Установленная тепловая мощность реконструированного источника
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за отчетный период, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	2030 г.

	1
	Установленная тепловая мощность источника
	Гкал
	72,9
	103,5
	1,55
	0,43
	0,69
	179,07

	2
	Установленная тепловая мощность реконструированного источника
	Гкал
	72,9
	0
	1,55
	0,43
	0,69
	75,77

	3
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за отчетный период, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	1
	0
	1
	1
	1
	0,42

	
	
	
	2040г.

	1
	Установленная тепловая мощность источника
	Гкал
	73,1
	103,5
	1,55
	0,43
	0,69
	179,27

	2
	Установленная тепловая мощность реконструированного источника
	Гкал
	0
	103,5
	0
	0
	0
	103,5

	3
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за отчетный период, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	0
	1
	0
	0
	0
	0,58


о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях на территории города Волхов не зафиксировано.
В таблице 13.11.  приведены индикаторы системы теплоснабжения, сложившиеся на период разработки настоящей Схемы теплоснабжения, и  индикаторы  развития, которые планируется достигнуть в  системе теплоснабжения города Волхов.

Таблица 13.11.

Индикаторы развития города Волхов
	№
	Наименование показателя
	Ед. 

из-я
	Базовый период

2025 г.
	2030 г.
	2040 г.

	А)
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	
	0,803
	0,100
	0,050

	Б)
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	
	0
	0
	0

	В)
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), в т.ч.
	
	
	
	

	
	-котельные с некомбинированной выработкой
	кг у.т.
	164,3
	162,7
	161,7

	
	- ТЭЦ ПСХ
	кг у.т.
	165
	165
	162

	Г)
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	0,003
	0,002
	0,002

	Д)
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	
	
	
	

	
	-котельные с некомбинированной выработкой
	
	0,26
	0,3
	0,3

	
	- ТЭЦ ПСХ
	
	0,33
	0,33
	0,33

	Е)
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м²/Гкал/ч
	184,5
	184,5
	184,5

	Ж)
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения)
	
	0,53
	0,53
	0,53

	З)
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г у.т.
	0,425
	0,425
	0,425

	И)
	 коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	
	0,76
	0,76
	0,8

	К)
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	50
	60
	90

	Л)
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 
	лет
	29,5
	29,5
	25

	М)
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	
	0,03
	0,08
	0,08

	Н)
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за отчетный период, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	
	0
	0,42
	0,58

	О)
	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	
	0
	0
	0


Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
а-б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
В  таблицах 14.1 и 14.2. представлены тарифно-балансовые модели по источникам тепловой энергии ТЭЦ ПСХ  имеющую комбинированную выработку  электрической и тепловой энергии (таблица 14.1.) и  остальные источники и тепловые сети без комбинированной выработки (таблица 14.2) 

Таблица 14.1.
Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (ТЭЦ ПСХ), в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК»  с учетом предложений по техническому перевооружению
	Показатели
	Ед. изм.
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	2031 

	Установленная электрическая мощность, в том числе:
	МВт
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0

	Выработка электрической энергии всего, в том числе:
	тыс. МВт-ч
	29506,00
	29823,6
	30510,1
	30510,1
	30510,1
	30510,1
	30510,1

	Отпуск электрической энергии с шин
	тыс. МВт-ч
	17306,0
	17623,6
	18310,1
	18310,1
	18310,1
	18310,1
	18310,1

	Собственные нужды, всего, в том числе:
	тыс. МВт-ч
	12200,0
	12200,0
	12200,0
	12200,0
	12200,0
	12200,0
	12200,0

	то же, %
	%
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1

	на производство электрической энергии
	тыс. МВт-ч
	2040,0
	2040,0
	2040,0
	2040,0
	2040,0
	2040,0
	2040,0

	то же, %
	%
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4

	на отпуск тепловой энергии
	тыс. МВт-ч
	10160,0
	10160,0
	10160,0
	10160,0
	10160,0
	10160,0
	10160,0

	УРУТ на отпущенную электрическую энергию
	г у.т./КВт
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425

	Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую  энергию
	кг у.т/Гкал
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5

	Располагаемая тепловая мощность 
	Гкал/ч
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5

	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	78,198
	78,198
	78,198
	78,198
	78,198
	82,414
	82,414

	в паре
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в горячей воде, в т.ч.
	Гкал/ч
	78,198
	78,198
	78,198
	78,198
	78,198
	82,414
	82,414

	Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ
	Гкал/ч
	14,342
	14,342
	14,342
	14,342
	14,342
	14,126
	14,126

	Тепловая энергия
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал/год
	292 680,1
	296 931,7
	306 311,3
	306 311,3
	310 294,3
	310 294,3
	303 351,9

	Отпуск на собственные нужды
	Гкал/год
	61 000,00
	61 000,0
	61 000,0
	61 000,0
	61 000,0
	61 000,0
	54 057,6

	Отпуск на собственные нужды
	%
	20,84
	20,54
	19,91
	19,91
	19,66
	19,66
	17,82

	Покупка тепловой энергии
	Гкал/год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подано тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/год
	231 680,1
	235 931,7
	245 311,3
	245 311,3
	249 294,3
	249 294,3
	249 294,3

	Хозяйственные нужды
	Гкал/год
	200,2
	200,200
	200,200
	200,200
	200,200
	200,200
	200,200

	Потери в сетях
	%
	0,09
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Полезный отпуск
	Гкал/год
	231 479,90
	235 731,5
	245 111,10
	245 111,10
	249 094,1
	249 094,10
	249 094,10

	Отопление
	Гкал/год
	180 300,4
	184 552,0
	193 495,1
	193 495,1
	197 478,1
	197 478,1
	197 478,10

	ГВС
	Гкал/год
	51 179,5
	51 179,5
	51 616,0
	51 616,0
	51 616,0
	51 616,0
	51 616,0

	Подано тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/год
	231 680,10
	235 931,7
	245 311,30
	245 311,30
	249 294,30
	249 294,3
	249 294,30

	Удельный расход на отпуск с коллекторов
	кг у.т./ Гкал
	165,00
	165,00
	165,00
	165,00
	165,00
	165,00
	165,00

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	38 227,22
	38 928,73
	40 476,36
	40 476,36
	41 133,56
	41 133,56
	41 133,56

	Переводной коэфф. в натуральное топливо
	-
	1,1286
	1,1286
	1,1286
	1,1286
	1,1286
	1,1286
	1,1286

	Расход топлива (природный газ)
	тыс. куб.м.
	33 256,36
	33 866,65
	35 865,13
	35 865,13
	36 447,46
	36 447,46
	36 447,46

	Стоимость топлива (природный газ)
	руб./тыс.куб.м.
	7 544,59
	8 723,04
	9 516,84
	10 183,02
	10 895,83
	11 658,53
	12 474,63

	Расходы на топливо (природный газ)
	тыс. руб.
	250 905,62
	295 420,16
	341 322,61
	365 215,20
	397 125,17
	424 923,93
	454 668,6

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии
	кВт*ч/ Гкал
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Расход электроэнергии
	тыс. кВт*ч
	10,198
	10,198
	10,198
	10,198
	10,198
	10,198
	10,198

	Тариф на электроэнергию
	руб./ кВт*ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расходы на электроэнергию на технологические цели
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Удельный расход воды
	куб.м./ Гкал
	5,67
	5,67
	5,50
	5,50
	5,43
	5,43
	5,43

	Расход воды
	тыс. куб.м.
	1 313,94
	1 338,05
	1 349,29
	1 349,29
	1 353,87
	1353,87
	1353,87

	Тариф на воду
	руб./ куб.м.
	6,50
	7,37
	8,02
	8,74
	9,52
	10,36
	11,28

	Расходы на воду на технологические цели
	тыс. руб.
	8 543,65
	9 858,28
	10 825,82
	11 789,32
	12 882,2
	14 028,71
	15 277,27

	РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
	
	259 449,28
	305 278,44
	352 148,44
	377 004,52
	410 007,37
	438 952,64
	469 945,87

	ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
	
	145 623,88
	151 520,19
	157 580,99
	163 884,23
	170 439,60
	177 257,19
	184 347,47

	НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
	тыс. руб.
	40 254,38
	52 861,87
	55 019,98
	57 579,14
	60 097,21
	62 556,57
	65 051,20

	Расходы на создание нормативных запасов топлива
	тыс. руб.
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ (в рамках ИП)
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	1 550,16
	2 724,41
	3 623,51
	4 555,21

	НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ, в т.ч.
	тыс. руб.
	4 804,92
	7 467,25
	16 161,13
	20 725,55
	22 779,59
	24 059,13
	24 478,61

	расходы на капитальные вложения
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	8 395,19
	12 648,97
	14 379,95
	15 323,50
	15 393,56

	экономически обоснованные расходы на социальные нужды (выплаты по коллективным договорам)
	тыс. руб.
	4 804,92
	7 467,25
	7 765,94
	8 076,58
	8 399,64
	8 735,63
	9 085,05

	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ
	тыс. руб.
	9 001,41
	9 518,42
	9 930,00
	10 327,20
	10 740,29
	11 169,90
	11 616,70

	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	1 501,54
	2 489,08
	2 588,65
	2 692,19
	2 799,88
	2 911,88
	3 028,35

	Корректировка НВВ за 2022-2023 год
	тыс. руб.
	13 011,08
	58 762,24
	18 166,47
	
	
	
	

	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА
	тыс. руб.
	473 646,47
	587 897,48
	611 595,66
	633 762,98
	679 588,35
	720 530,81
	763 023,41

	Тариф 
	руб/Гкал
	2 046,17
	2 493,93
	2 495,18
	2 585,62
	2 728,24
	2 892,60
	3 063,19

	Индекс роста тарифа
	%
	-
	21,9%
	1%
	3,6%
	5,5%
	6%
	5,9%

	Инвестиционная составляющая в тарифе
	руб/Гкал
	0,00
	0,00
	34,25
	59,72
	71,69
	79,76
	84,22

	Тариф с учетом инвест. составляющей
	руб/Гкал
	2 046,17
	2 493,93
	2 495,18
	2 585,62
	2 728,24
	2 892,60
	3 063,19

	Индекс роста тарифа
	
	
	21,9%
	1%
	3,6%
	5,5%
	6%
	5,9%

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 14.2.

Тарифно-балансовая модель источников  тепловой энергии (не имеющих комбинированной выработки э/э и т/э)  и передачи тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  с  учетом  покупки тепловой энергии от ТЭЦ ПСХ
	Показатели
	Ед. изм.
	2026 (утверждено в тарифе)
	2027 план
	2028 план
	2029 план
	2030 план
	2031 план

	Котельные   и тепловые сети (ЦГК, Мурманские ворота, Пороги, Октябрьская набережная, д.1а, к.5) 
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная тепловая мощность котельных
	Гкал/ч
	71,31
	70,14
	70,14
	76,64
	75,53
	75,53

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	-
	1,3
	-
	6,5-
	1,13
	-

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	
	2,47
	
	
	2,24
	

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	68,07
	68,07
	68,07
	74,46
	74,46
	74,46

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,676
	0,676
	0,676
	0,676
	0,630
	0,630

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	3,063
	3,063
	3,063
	3,063
	3,063
	3,063

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	55,566
	55,566
	55,566
	66,022
	66,022
	66,022

	Отопление+вентиляция
	Гкал/ч
	52,024
	52,024
	52,024
	62,217
	62,217
	62,217

	ГВС
	Гкал/ч
	3,542
	3,542
	3,542
	3,805
	3,805
	3,805

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	8,765
	8,765
	8,765
	4,70
	4,745
	4,745

	Тепловые сети от ТЭЦ ПСХ
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	78,198
	78,198
	78,198
	78,198
	82,414
	82,414

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	4,344
	4,344
	4,344
	4,344
	3,534
	3,534

	Отопление+вентиляция
	Гкал/ч
	66,262
	66,262
	66,262
	66,262
	71,162
	71,162

	ГВС
	Гкал/ч
	7,592
	7,592
	7,592
	7,592
	7,718
	7,718

	Тепловая энергия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	140,989
	136,616
	136,616
	147,126
	147,126
	147,126

	Собственные нужды котельных
	тыс. Гкал
	6,264
	6,625
	6,625
	6,625
	6,625
	6,625

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	134,725
	129,991
	129,991
	140,501
	140,501
	140,501

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	62,076
	62,076
	62,076
	60,89
	60,89
	60,89

	То же в %
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка тепловой энергии
	тыс. Гкал
	229,494
	229,494
	229,494
	229,494
	229,494
	229,494

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	302,143
	297,409
	297,409
	309,105
	309,105
	309,105

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	 т у.т.
	22 904,70
	21 479,48
	21 479,48
	21 479,48
	21 479,48
	21 479,48

	Средневзвешенный НУР
	кг у.т/Гкал
	163,4
	162,79
	162,79
	162,79
	162,79
	162,79

	Затраты на выработку тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сырье, основные материалы
	тыс. руб.
	721,17
	742,52
	764,5
	795,08
	818,61
	842,84

	Вспомогательные материалы, в том числе:
	тыс. руб.
	1 515,1
	1 559,95
	1606,12
	1 670,36
	1 719,8
	1 770,71

	материалы на эксплуатацию, в том числе:
	тыс. руб.
	1 515,1
	1 559,95
	1606,12
	1 670,36
	1 719,8
	1 770,71

	материалы на ремонт
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вода на технологические цели
	тыс. руб.
	13 930,22
	19 852,59
	21 619,48
	25 354,84
	27 611,42
	30 068,84

	стоки
	тыс. руб.
	1786,156
	2245,910948
	2439,05929
	2648,818389
	2876,61677
	3124,005812

	Работы и услуги производственного характера
	тыс. руб.
	67 755,60
	69 761,15
	71 826,09
	74 664,18
	76 874,24
	79 149,72

	в том числе услуги по подрядному ремонту
	тыс. руб.
	64 584,78
	66 496,48
	68 464,78
	71 203,37
	73 310,99
	75 481

	услуги по пуско-наладке
	тыс. руб.
	166,65
	171,58
	176,66
	181,89
	187,27
	192,81

	расходы по испытаниям и опытам
	тыс. руб.
	3 004,17
	3 093,09
	3 184,65
	3 278,92
	3 375,98
	3 475,91

	Топливо на технологические цели
	тыс. руб.
	184 251,29
	189 321,78
	204 566,97
	235 090,62
	251 189,81
	268 391,48

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс. руб.
	609 867,43
	627 337,38
	653 439,26
	696 739,89
	740 957,04
	787 201,71

	покупная электрическая энергия на технологические цели
	тыс. руб.
	51 974,16
	54 995,41
	60 054,99
	70 625,18
	77 122,70
	84 217,99

	покупная тепловая энергия от ведомственных котельных
	тыс. руб.
	557 893,27
	572 341,97
	593 384,28
	626 114,71
	663 834,34
	702 983,73

	Затраты на оплату труда
	тыс. руб.
	90 291,86
	92 964,5
	95 716,25
	98 549,45
	101 466,51
	104 469,92

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	27 268,14
	28 075,28
	28 906,31
	29 761,93
	30 642,88
	31 549,91

	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	36 032,81
	27 095,00
	28 209,00
	32 942,70
	32 942,70
	32 942,70

	Прочие затраты всего, в том числе:
	тыс. руб.
	133 943,97
	128 532,68
	106 859,37
	110 105,13
	113 450,28
	116 897,89

	целевые средства на НИОКР
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	средства на страхование
	тыс. руб.
	344,72
	358,51
	372,85
	387,76
	403,27
	419,4

	плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	тыс. руб.
	16,88
	17,56
	18,26
	18,99
	19,75
	20,54

	непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)
	тыс. руб.
	6 993,04
	7 272,76
	7 563,67
	7 866,22
	8 180,87
	8 508,1

	налог на землю
	тыс. руб.
	10,62
	11,04
	11 48
	11,94
	12,42
	12,92

	налог на имущество
	тыс. руб.
	6 078,7
	6 321,85
	6 574,72
	6 837,71
	7 111,22
	7 395,67

	транспортный налог
	тыс. руб.
	59,27
	61,64
	64,11
	66,67
	69,34
	72,11

	другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего
	тыс. руб.
	126 589,33
	120 883,85
	98 904,59
	101 832,16
	104 846,39
	107 949,85

	арендная плата
	тыс. руб.
	1 887,57
	1 963,07
	2 041,59
	2 123,25
	2 208,18
	2 296,51

	Итого расходов
	тыс. руб.
	1 169 251,31
	1 189 451,82
	1 217 993,99
	1 310 446,26
	1 382 758,10
	1 458 706,24

	Прибыль всего, в том числе:
	тыс. руб.
	25 216,06
	47 853,33
	48 420,59
	50 357,41
	52 371,71
	54 466,58

	капитальные вложения
	тыс. руб.
	15 279,55
	37 519,36
	37 673,26
	39 180,19
	40 747,4
	42 377,3

	прибыль на прочие цели, в том числе:
	тыс. руб.
	9 936,51
	10 333,97
	10 747,33
	11 177,22
	11 624,31
	12 089,28

	прибыль, облагаемая налогом
	тыс. руб.
	25 216,06
	47 853,33
	48 420,59
	50 357,41
	52 371,71
	54 466,58

	Налоги, сборы, платежи, всего
	тыс. руб.
	8 405,35
	15 951,11
	16 140,20
	16 785,80
	17 457,24
	18 155,53

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	1 202 872,73
	1 253 256,26
	1 282 554,77
	1 377 589,47
	1 452 587,04
	1 531 328,35

	Тариф на полезный  отпуск тепловой энергии
	руб./Гкал
	3 981,14
	4 213,92
	4 312,43
	4 456,70
	4 699,33
	4 954,07


в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Плановые расчеты тарифа на тепловую энергию, которые   приведены в таблицах 14.1, 14.2 с учетом выполнения программы по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения МО г. Волхов, начиная с 2025 года,  были рассчитаны с учетом возврата вложенных инвестиций, амортизационных отчислений, кредитных займов.


 Реконструкция муниципального имущества (ТЭЦ ПСХ)  предусмотрена за счет  концессионного соглашения, предусматривающего плату Концедента в виде капитального гранта (80% от суммарных капиталовложений);  кредитных средств (20% от суммарных капиталовложений), используемых Концессионером.

Реконструкция источников и тепловых сетей, находящихся в собственности АО «ЛОТЭК»,  предусмотрена за счет  инвестиционных программ и тарифа на тепловую энергию.
Плановые значения тарифа с учетом выполнения программы по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения МО г. Волхов не превышают действующие на сегодняшний день средние тарифы по газовым котельным на территории Ленинградской области.

Таблица 14.3.
Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК» с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)

	Показатели
	2025

(утверждено в тарифе)
	2025

(утверждено в тарифе)
	2026

 план
	2027 

план
	2028

 план
	2029

 план
	2030

план

	Тариф на покупную  тепловую энергию от ТЭЦ ПСХ
	2 046,17
	2 493,93
	2 495,18
	2 585,62
	2 728,24
	2 892,60
	3 063,19

	Тариф на услугу по передаче
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тариф на  полезный отпуск тепловой энергии потребителям
	3310,79
	3 981,14
	4 213,92
	4 312,43
	4 456,70
	4 699,33
	4 954,07


Глава 15.

Реестр единых теплоснабжающих организация

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Таблица 15.1.

Реестр систем теплоснабжения с перечнем теплоснабжающих организаций действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения 
	№ п/п 


	Адрес источника тепловой энергии
	Наименование системы теплоснабжения
	Эксплуатирующая организация
	Балансовая принадлежность

	1.
	МО «Волховский муниципальный район», МО «Город Волхов»,

г.Волхов, ул.Пролетарская, д.2
	Центральная газовая  котельная      ЦГК     
	АО «ЛОТЭК»
	Собственность                      АО «ЛОТЭК»

	
	
	Тепловые сети
	АО «ЛОТЭК»
	Собственность                      АО «ЛОТЭК»

	2.


	МО «Волховский муниципальный район»

МО «Город Волхов»

Волгоградский 
проспект, д.20
	ТЭЦ ПСХ

	АО «ЛОТЭК»
	Собственность администрации МО «Волховский муниципальный район»

	
	
	Тепловые сети


	АО «ЛОТЭК»
	Собственность                     АО «ЛОТЭК»

	3.
	МО «Волховский муниципальный район»

МО «Город Волхов»
г.Волхов, мкр-н Мурманские ворота ул. Островского д. 26
	Котельная угольная микрорайона Мурманские ворота  


	АО «ЛОТЭК»
	Собственность                     АО «ЛОТЭК»

	
	
	Тепловые сети


	АО «ЛОТЭК»
	Собственность                     АО «ЛОТЭК»

	4.
	МО «Волховский муниципальный район»
МО «Город Волхов»

г.Волхов, Октябрьская набережная, д. 1а корп.5
	Котельная   угольная   
(в микрорайоне Шкуркина горка)

	АО «ЛОТЭК»
	Собственность                     АО «ЛОТЭК»

	
	
	Тепловые сети


	АО «ЛОТЭК»
	Собственность                     АО «ЛОТЭК»

	5.
	МО «Волховский муниципальный район»

МО «Город Волхов»
г.Волхов,  г.Волхов,

мкр-н Пороги, квартал 3.д5
	Котельная микрорайона Пороги   
	АО «ЛОТЭК»
	Собственность                     АО «ЛОТЭК»

	
	
	Тепловые сети


	АО «ЛОТЭК»
	Собственность                     АО «ЛОТЭК»


б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

На протяжении всего времени с момента образования единых теплоснабжающих организаций в границах поселения   действует одна единая теплоснабжающая организация - акционерное общество «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» (АО «ЛОТЭК»).
в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В настоящее время только одна организация на территории МО Город Волхов отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации - АО «ЛОТЭК».

1. Зона единой теплоснабжающей организации определяется зоной действия  источников тепловой энергии и присоединенными к ним тепловыми сетями – ЦГК и ТЭЦ ПСХ, микрорайонов Мурманские ворота, Пороги и  в микрорайоне Шкуркина горка, которые находятся в эксплуатации   АО «ЛОТЭК» .

2. Размер уставного  капитала  АО «ЛОТЭК» определяется  по данным бухгалтерской отчетности  балансовой стоимостью источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми Общество владеет на праве собственности или аренды в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. 

3.   АО «ЛОТЭК» имеет технические возможности и квалифицированный  персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами тепловых сетей, т.е. способно обеспечить надежность теплоснабжения.

4.АО «ЛОТЭК» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

А) заключает и исполняет договоры теплоснабжения с обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Б) заключает и исполняет договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

5. После утверждения схемы теплоснабжения АО «ЛОТЭК» будет заключать и исполняет договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.
г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.
д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации
Зона единой теплоснабжающей организации определяется зоной действия источников тепловой энергии и присоединенными к ним тепловыми сетями – ЦГК и ТЭЦ ПСХ, угольных котельных микрорайонов Мурманские ворота, Пороги, Шкуркина горка. Единая теплоснабжающая организация эксплуатирует источники тепловой энергии и тепловые сети, оказывает услуги по производству тепловой энергии и по транспортировке тепловой энергии до границ балансового разграничения  потребителей. 
Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Таблица16.1.
Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
	№
	Краткое описание мероприятия
	Срок реализации
	Объем планируемых инвестиций на реализацию проекта в ценах года реализации с НДС 22%, тыс. руб.
	Источник финансирования

	А)
	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

	1.
	ТЭЦ ПСХ
	
	
	

	1.1.
	Техническое перевооружение 2 х осветлителей типа ЦНИИ МПС-2 с внедрением автоматизации АСУ ТП
	2027-2028
	77568,80
	Концессионное соглашение

	1.2.
	Техническое перевооружение здания старой котельной с восстановлением несущих и кровельных конструкций
	2027
	73499,62
	

	1.3.
	Строительство резервно-топливного хозяйства (РТХ) 100 м3
	2029
	61347,92
	

	1.4.
	Техническое перевооружение парового котла К-50-40 ст.№5   с внедрением автоматизации АСУ ТП
	2032-2034
	53809,42
	

	1.5.
	Техническое перевооружение парового котла К-50-40 ст.№6   с внедрением автоматизации АСУ ТП
	2029-2031
	47836,38
	

	1.6.
	Техническое перевооружение парового котла М-50-1 ст.№7 с внедрением автоматизации АСУ ТП
	2030-2032
	49749,84
	

	1.7.
	Реконструкция реагентного (солевого) хозяйства
	2029-2031
	59038,05
	

	1.8.
	Техническое перевооружение ХВО
	2028-2029
	20360,57
	

	1.9.
	Техническое перевооружение системы электроснабжения собственных нужд ТЭЦ ПСХ
	2031-2036
	84047,04
	

	1.10.
	Создание системы подачи сжатого воздуха
	2028-2029
	19480,20
	

	1.11.
	Техническое перевооружение аккумуляторного бака №1
	2027
	18655,92
	

	1.12.
	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования (насосов, подогревателей) с внедрением автоматизации АСУ ТП, внедрение учета собственных нужд
	2033-2036
	51329,31
	

	1.13.
	Создание резервного источника электропитания путем установки дизель-генератора.
	2029
	19163,73
	

	1.14.
	Техническое перевооружение бойлера сетевого
	2029
	3451,25
	

	
	ИТОГО ТЭЦ ПСХ:
	
	639338,05
	

	2.
	ЦГК
	
	
	

	2.1.
	Реконструкция центральной газовой котельной (ЦГК) с целью повышения ее производительности за счет установки дополнительного парового котла ДЕ-10-14 ГМ, включая строительство пристройки для размещения нового котла и сопутствующего оборудования
	2027-2028
	137876,79
	Инвестиционные программы АО «ЛОТЭК»

	2.2
	Реконструкция дымовой трубы
	2025-2026
	10755,58
	

	2.3.
	Автоматизация водогрейных котлов КВГМ-20  и паровых ДЕ-10-14 ГМ с применением АСУ ТП
	2029-2032
	52326,27
	

	
	ИТОГО ЦГК:
	
	137876,79
	

	3.
	Угольные котельные
	
	
	

	3.1.
	Вывод из эксплуатации угольных котельных
	2026-2030
	2824,167
	Инвестиционные программы АО «ЛОТЭК»

	3.2.
	Строительство газовой  блок модульной котельной мощностью 2,0 МВт
	
	24399,19
	

	3.3.
	Строительство газовой  блок модульной котельной мощностью 0,81МВт
	
	17737,92
	

	3.4.
	Строительство газовой  блок модульной котельной мощностью 0,5МВт
	
	11086,22
	

	
	ИТОГО Угольные котельные
	
	56047,50
	

	Б)
	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

	1.
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

	1.1.
	От ТК-2 до ТК-4 (магистраль)
	2025
	26 412,85  
	Инвестиционные программы АО «ЛОТЭК»

	1.2.
	От ТК-13А до ТК-15 по ул.Дзержинского
	2026
	9 381,50  
	

	1.3.
	От ТК-15 до ТК-18 по ул.Дзержинского
	2026
	8 485,11  
	

	1.4.
	От ТК-32 ул.Вали Голубевой в сторону дома №7 ул.Красноармейская
	2025
	3 554,23  
	

	1.5.
	От ТК-1 до ТК-30 по ул. Дзержинского
	2026
	19 095,94  
	

	1.6.
	от МКД по адресу Красноармейская, д. 7 до ТК-32а и далее в сторону ТК-32:
	2025
	7 751,03  
	

	1.7.
	От ТК-30 до ТК-32 по ул.Коммунаров
	2025
	4 757,55  
	

	1.8.
	От ТК-56 до ТК-60 и от ТК-63  по ул.Кирова
	2029
	11 189,51  
	

	1.9.
	От ТК-16 до ТК-67 (ул.Новая)
	2029
	19 570,75  
	

	1.10.
	От  д.25 до д.35 по ул.Первомайская
	2030
	22 801,47  
	

	1.11.
	От  ТК-81 до ТК-84в по ул. Гагарина и далее до д. № 1 по ул. Володарского (ввод № 1); от ТК-82 до д. № 15 по ул. Гагарина; от ТК-б/н до д. № 11 по ул. Гагарина; от ТК-84б до д. № 9 по ул. Гагарина; от ТК-85 до д. № 1 по ул. Володарского (ввод № 2)
	2027
	18 090,32
	

	1.12.
	От ТК-28 до ТК-44 по Волховскому пр.
	2031
	38 100,61  
	

	1.13.
	От ТК-99 до ТК б/н между домами 20 и 22 по ул.Волгоградская
	2027-2029
	70 777,01  
	

	1.14.
	От ТЭЦ ПСХ до ул.Волгоградская (И/ТК-99)
	2029-2031
	111 442,64  
	

	
	ИТОГО: Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	
	371 410,53
	

	2.
	Строительство, реконструкция тепловых сетей  в связи с подключением новых потребителей

	2.1.
	Строительство тепловых 

Сетей для подключения жилого микрорайона Правобережная часть г.Волхов, ограниченной с севера – ул.Авиационной, с востока- ул.Ярвенпяя, с юга- ул.Транспортной, с запада – ул.Федюнинского 
	Сроки  не определены
	105983,72
	Плата за подключение

	2.2.
	Строительство   подкачивающей насосной станции производительностью 320 м3/час
	Сроки не определены
	48027,7
	

	2.3.
	Строительству тепловых сетей при  подключении лыжной базы «Двугорье»
	2029
	7662,730
	

	2.4.
	Реконструкция участка т/с от ТК8 до  ТК20 по Волховскому проспекту  (Тракторная линия) в целях подключения базы ГУП «Леноблводоканал» 
	2029
	44048,57
	

	
	ИТОГО: Строительство, реконструкция тепловых сетей  в связи с подключением новых потребителей
	
	205722,72
	

	В)
	Мероприятий, обеспечивающие перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения



	
	Реконструкция ИТП жилых домов  с  установкой теплообменников в системе ГВС 
	Сроки не определены
	365715 (в ценах 2025 года)
	По предложению администрации МО «Волховский муниципальный район»

	
	ИТОГО: Мероприятий, обеспечивающие перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
	
	365715
	


Глава 17. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

а) описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения
НДВ определяются в отношении загрязняющих веществ, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, для стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников расчетным путем на основе нормативов качества атмосферного воздуха с учетом фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха. 
Значение фона устанавливается в приземном слое атмосферного воздуха с учетом выбросов загрязняющих веществ всех источников выбросов загрязняющих веществ на территории населенного пункта, его части или на территории индустриального (промышленного) парка. Для источника (источников) выбросов загрязняющих веществ (далее - источник выбросов, выбросов) объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (далее - объект ОНВ), при определении фона учитываются место расположения источника (источников) выбросов и условия распространения загрязняющих веществ в рассматриваемом физико-географическом районе. Фон определяется для источников выбросов объекта ОНВ на срок действия проектной документации объекта ОНВ.

На основании временных рекомендаций «Фоновые концентрации загрязняющих веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2024 - 2028г.г.» (утверждены Заместителем Руководителя Росгидромета 29 августа 2023 г.), фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ, в населенных пунктах с численностью населения от 10 до 50 тыс. человек должны не превышать, указанных в таблице 17.1.
Таблица 17.1.

Значения фоновых концентраций вредных (загрязняющих) веществ, в населенных пунктах с численностью населения от 10 до 50 тыс. человек

	Показатель
	ВВ
	SO2
	NO2
	NO
	CO
	Формальдегид
	Н2S
	БПЕ

	Единицы измерения
	мкг/м3
	мкг/м3
	мкг/м3
	мкг/м3
	мкг/м3
	мкг/м3
	мкг/м3
	аг/м3

	Значение
	260
	18
	76
	48
	2,3
	20
	3
	5,6


б) прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Для всех источников тепловой энергии, установленных на территории МО «Город Волхов» в 2024 году были выполнены проекты НДВ. Для определения влияния источников выбросов от котельного оборудования на загрязнение воздушного бассейна, выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу и определены максимальные, среднесуточные и долгопериодные приземные концентрации.
Анализ  результатов  расчета рассеивания показал, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ по всем включенным в расчет веществам, выбрасываемым из источников предприятия  в атмосферу, во всех заданных расчетных точках на контуре объекта, территории жилой зоны, на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны, реакционной зоны при всех вариантах расчета не превышают ПДК, установленный р.I СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению опасности  и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что отвечает требованиям  р.III СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические  требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Согласно данным проектов, по результатам расчетов рассеивания, разработка плана мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не требуется.
В соответствии с п.73 СанПиН 2.1.3684-21 хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие источники воздействия, обязаны в целях подтверждения соблюдения гигиенических нормативов обеспечивать проведение лабораторных исследований на границе санитарно-защитной зоны с учетом характеристик производственных процессов и и\метеорологических характеристик окружающей среды в объеме и с периодичностью, определенной программой производственного контроля.

Прогнозные расчеты максимальных разовых и годовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, установленные проектами НДВ, приведены  в таблицах 17.2-17.4
Таблица 17.2.
Количественные и качественные характеристики выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  от ТЭЦ ПСХ
[image: image14.emf]
[image: image15.emf]
Таблица 17.3.

Количественные и качественные характеристики выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  от ЦГК на 2024-2030 г.г.

[image: image16.emf]
Таблица   17.4.

Количественные и качественные характеристики выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  от  угольных котельных  на 2024-2030 г.г.
[image: image17.emf]
в) прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения

Основными вкладами выбросов от угольных котельных является «пыль неорганическая», «угольная зола», «сера диоксид».
После перевода угольных котельных на природный газ будет произведен новый расчет НДВ.  Для источников, работающих на природном газе основным вкладом в выбросы является СО.  
Таким образом, при переводе на природный газ такие показатели, как пыль неорганическая и сера диоксид существенно снизиться, а угольная зола   перестанет существовать. 
г) прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу разрабатываются исходя из современного уровня технологии сжигания топлива и очистки дымовых газов и устанавливают ограничения по составу и максимальному количеству загрязняющих веществ, которые могут выделяться от установок. Указанные нормативы обязательны для разработчиков проектной документации и изготовителей соответствующего оборудования.  Допустимость сооружения установки с нормативными удельными выбросами оборудования, входящего в ее состав, в конкретном регионе зависит от предельно допустимого выброса, величину которого для данного региона и конкретной котельной устанавливают на основании расчетов при разработке проектной документации (разделы по охране атмосферного воздуха, проекты томов НДВ)
Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу твердых частиц, оксидов азота, окиси углерода для вновь вводимых и реконструируемых котельных установок, использующих твердое, жидкое и газообразное топливо раздельно и в комбинациях. Количественные значения удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не должны превышать нормативных, указанных в ГОСТ Р 55173-2012. «Национальный стандарт Российской Федерации. Установки котельные. Общие технические требования» (утв. Приказом Росстандарта от 23.11.2012 N 1142-ст и введен в действие с 01.07.2014г.)

Таблица 17.5.
Прогнозы изменения удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой энергии при переводе угольных котельных на природный газ
	Показатель
	Угольные котельные, спроектированные до 31.12.2000г.                    (при нормальных условиях Тн.в.= 0 оС, Р=101,3 кПа)
	Газовые котельные, спроектированные после 31.12.2000г.      ( при нормальных условиях Тн.в.= 0 оС, Р=101,3 кПа)

	Приведенное содержание золы Апр,%*кг/МДж
	0,6-2,5
	-

	Массовый выброс твердых частиц на единицу тепловой энергии, г/МДж
	0,06-2,5
	-

	Массовый выброс твердых частиц, кг/тут
	1,76-5,86
	-

	Массовая концентрация частиц в дымовых газах при α=1,4 мг/м3
	150-500
	-

	Приведенное содержание золы Sпр, %*кг/МДж
	0-0,045
	0-0,045

	Массовый выброс SOх (оксида серы) на единицу тепловой энергии, г/МДж
	0,575-1,5
	0,5-0,6

	Массовый выброс SOх, кг/тут
	25,7-44
	14,7-17,6

	Массовая концентрация SOх в дымовых газах при α=1,4 мг/м3
	2000-3400
	1200-1400

	Массовый выброс  оксидов азота NOх на единицу тепловой энергии, г/МДж
	0,17
	0,043

	Массовый выброс NOх, кг/тут
	4,98
	1,26

	Массовая концентрация NOх в дымовых газах при α=1,4 мг/м3
	470
	125

	Окись углерода, мг/м3
	400
	300


д) прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

При переводе угольных котельных на природный газ исчезнет  вид отходов «Золошлаковая смесь от сжигания углей». 
Внутрикварталаьная закольцовка





Волгоградской магистралью





Перемычка между Новгородской и





Перемычка между Новгородской и Тракторной магистралью





Перемычка между Волгоградской и Тракторной магистралью








187
176

